## PHS
Almacenamiento por Rebombeo Hidroelectrico
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Mecanica / Hidraulica
Aplicación | Application |  | Desplazamiento temporal de Energia / 8 h
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | [1]
Capacidad de entrada (MW) | Input capacity for one unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | [1]
Eficiencia de ciclo CA-CD (%) | Round trip efficiency AC-AC (%) |  | 78 | 80 | 80 | 68.25 | 81.9 | 68.25 | 81.9 | A | [2], [3], [4], [5], [6], [7]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 88.3176 | 89.4427 | 89.4427 | 82.6136 | 90.4986 | 82.6136 | 90.4986
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 88.3176 | 89.4427 | 89.4427 | 82.6136 | 90.4986 | 82.6136 | 90.4986
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 |  | [5]
Consumo auxiliar propio (% inyección/descarga) | Auxiliary electricity consumption (% of output) |  | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | [3]
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | [3]
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | A | [2], [4], [6]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | [3], [7]
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime (total number of cycles) |  | 33250 | 33250 | 33250 | 26100 | 40300 | 26100 | 40300 |  | [7]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Eficiencia de ciclo en Corriente Directa (%) DC | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | [8]
Eficiencia de carga (%) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  | [8]
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (M$2020 / MWh) | Specific investment (MUSD 2020 per MWh) |  | 0.12775 | 0.12775 | 0.12775 | 0.070471 | 0.34941 | 0.070471 | 0.34941 | B | [1]
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Energy component (MUSD/MWh) |  | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.005 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | C | [1]
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Capacity component (MUSD/MW) |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.525 | 2 | 0.525 | 2 | D | [1]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/year) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | 5.106 | 5.106 | 5.106 | 2.22 | 10.212 | 2.22 | 10.212 |  | [9]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento | Variable O&M (USD2020/MWh/year) |  | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.209 | 0.924 | 0.209 | 0.924 |  | [9]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Inversion especifica (USD2020/MW) | Specific investment (USD2020/MW) |  | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.56509 | 2.8019 | 0.56509 | 2.8019 |  | [1]
Notas
|  | A | Promedio de datos con los datos de las referencias
|  | B | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Inversión total por almacenamiento de kWh utilizable", y son verificables como resultado de: Almacenamiento de energía + Conversión de energía / Capacidad de almacenamiento utilizable.
|  | C | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Costo de instalación de energía". Pero también estimado por: Inversión total en almacenamiento/ Capacidad de almacenamiento utilizable
|  | D | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de energía". pero también estimado por: Inversión Total para Conversión / Potencia Instalada para Conversión
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Gür, T. M. (2018). Review of electrical energy storage technologies, materials and systems: Challenges and prospects for large-scale grid storage. Energy and Environmental Science, 11(10), 2696–2767. https://doi.org/10.1039/c8ee01419a
|  | [3] | Lazard levelized cost of storage 2016
|  | [4] | Barbour, E., Wilson, I. A. G., Radcliffe, J., Ding, Y., & Li, Y. (2016). A review of pumped hydro energy storage development in significant international electricity markets. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 61, 421–432. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.04.019
|  | [5] | IRENA. (2017). Electricity Storage and Renewables: Cost and Markets to 2030. Retrieved from https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [6] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [7] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [8] | European Energy Research Alliance, Fact Sheet Pumped Hydro Energy Storage, Nov 2016. Retrieved from https://eera-es.eu/wp-content/uploads/2016/03/EERA_Factsheet_Pumped-Hydro-Energy-Storage.pdf
|  | [9] | B. Zakeri and S. Syri, “Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 42, pp. 569–596, 2015.
|  | [10] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf

## Data
[7 empty] | Tasa de cambio entre los años 2030 y 2020 |  | Tasa de cambio entre los años 2050 y 2030
Datos tecnicos | Technical Data |  | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 30 - 20 | 2050 | 30 - 50 | Referencia | Procedimiento seguido para determinar la proyección
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | 8500 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Almacenamiento instalado". 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | 1060
Capacidad de entrada (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | 1060
Eficiencia de ciclo CA-CD (%) | Round Trip Efficiency (%) |  |  | 78 |  | 80 |  | 80 |  | [10] | 1. La tendencia de los datos para este parámetro (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 2. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [10].
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  |  | 88.3176 |  | 89.4427 |  | 89.4427 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación para la eficiencia de ciclo completo. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de ciclo completo.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  |  | 88.3176 |  | 89.4427 |  | 89.4427
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para este parámetro (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 2. Los datos de los años 2020 y 2030 se obtuvieron de [1]. 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2030-2050 debido a su madurez tecnológica.
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  |  | 2 | [5 empty] | [3] | 1. Los datos para 2020 son tipos de datos puntuales para este año de [3] 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  |  | 1
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | [2,4,6] | 1. Los datos para 2020 en la hoja denominada "PHS" son el promedio de varios autores (como se muestra [2], [4], [6]). 2. La tendencia de los datos para este parámetro (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  |  | 5 | [5 empty] | [3], [7] | 1. Los datos de 2020 en la hoja denominada "PHS" son el promedio de varios autores (como se muestra [3], [7]). 2. Se considera que este parámetro no tendrá variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in Total Number of Cycle |  |  | 33250 | [5 empty] | [7] | 1. Los datos para el año 2020 se obtuvieron de [7]. 2. Se considera que este parámetro no tendrá variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  |  | 120 | [5 empty] | [8] | 1. Los datos del año 2020 se obtuvieron de [8]. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  |  | 300
Inversión especifica (M$2020 / MWh) | Specific Investment (MUSD2020 per MWh) |  |  | 0.12775 |  | 0.12775 |  | 0.12775 |  | [1] | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | Energy Component (MUSD2020 per MWh) |  | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |  | 0.023 |  |  | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1].
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | 0.84
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/year) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  |  | 5.1 |  | 5.1 |  | 5.1 |  | [9] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [10] para PHS. 2. Los datos del año 2020 se obtuvieron de [9]. 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  |  | 0.242 |  | 0.242 |  | 0.242
Inversion especifica (USD2020/MW) | Specific Investment (MUSD2020 per MW) |  |  | 1.0244 |  | 1.0244 |  | 1.0244 |  |  | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Gür, T. M. (2018). Review of electrical energy storage technologies, materials and systems: Challenges and prospects for large-scale grid storage. Energy and Environmental Science, 11(10), 2696–2767. https://doi.org/10.1039/c8ee01419a
|  | [3] | Lazard levelized cost of storage 2016
|  | [4] | Barbour, E., Wilson, I. A. G., Radcliffe, J., Ding, Y., & Li, Y. (2016). A review of pumped hydro energy storage development in significant international electricity markets. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 61, 421–432. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.04.019
|  | [5] | IRENA. (2017). Electricity Storage and Renewables: Cost and Markets to 2030. Retrieved from https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [6] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [7] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [8] | European Energy Research Alliance, Fact Sheet Pumped Hydro Energy Storage, Nov 2016. Retrieved from https://eera-es.eu/wp-content/uploads/2016/03/EERA_Factsheet_Pumped-Hydro-Energy-Storage.pdf
|  | [9] | B. Zakeri and S. Syri, “Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 42, pp. 569–596, 2015.
|  | [10] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf

## Uncertanties
[6 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Razon de cambio 2020 |  | Razon de cambio 2030 |  | Razon de cambio 2050 |  |  |  |  | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data | ABB | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta |  |  |  | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [3]. 2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050.
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) | ESC | 1600 | 1600 | 1600 | 400 | 8000 | 400 | 8000 | [10] | -0.75 | 4 | -0.75 | 4 | -0.75 | 4
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) | OCO | 200 | 200 | 200 | 50 | 1000 | 50 | 1000 |  | -0.75 | 4 | -0.75 | 4 | -0.75 | 4
Capacidad de entrada (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) | ECO | 200 | 200 | 200 | 50 | 500 | 50 | 500 |  | -0.75 | 1.5 | -0.75 | 1.5 | -0.75 | 1.5
Eficiencia de ciclo completo (%) | Round Trip Efficiency (%) | RTE | 80 | 80 | 80 | 70 | 84 | 70 | 84 |  | -0.125 | 0.05 | -0.125 | 0.05 | -0.125 | 0.05 | Year | Lower (%) | Upper (%)
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) | ELS | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 |  | -0.9 | 1 | -0.9 | 1 | -0.9 | 1 | 2020 | -0.75 | 0
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Idle to Full Discharge (sec) | IFD | 240 | 60 | 60 | 60 | 240 | 60 | 240 |  | -0.75 | 0 | -0.5 | 1 | 0 | 3 | 2050 | 0 | 3
NOTA
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) | 1. La incertidumbre se calculó con una ecuación para la eficiencia de ciclo completo. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de ciclo completo.
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%)
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [3] para mantener la coherencia entre los datos.
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [3, 7] para mantener la coherencia entre los datos.
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [2, 4, 6] para mantener la coherencia entre los datos.
Inversión especifica (M$2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] para mantener la coherencia entre los datos.
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/year) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [9] para mantener la coherencia entre los datos.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Inversion especifica (USD2020/MW) | Specific investment (MUSD2020 per MW) | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [7] para mantener la coherencia entre los datos.

## Hoja1
English | Español
Energy storage capacity for one unit (MWht) / (MWh) | Capacidad de almacenamiento por unidad (MWth) / (MW)
Output capacity for one unit (MWth) / (MW) | Capacidad de descarga por unidad (MWth) / (MW)
Input capacity for one unit (MWth) / (MW) | Capacidad de entrada o inyección por unidad (MWth) / (MW)
Round trip efficiency (%) | Eficiencia de ciclo (%)
Round trip efficiency (%) AC | Eficiencia de ciclo en Corriente Alterna (%) AC
Round trip efficiency (%) DC | Eficiencia de ciclo en Corriente Directa (%) DC
- Charge efficiency (%) | Eficiencia de carga (%)
Charge is the process of injecting energy to be stored into the storage system. | Carga es el proceso de inyectar energía para ser almacenada en el sistema de almacenamiento
- Discharge efficiency (%) | Eficiencia de descarga (%)
Energy losses during storage (%/day) | Perdida de energía durante el almacenamiento (%/day)
Auxiliary electricity consumption (% of output) (Expressed only for heat and gas storages) | Consumo auxiliar propio (%descarga) (Expresado solo para almacenamiento de calor y gas)
Forced outage (%) | Interrupción forzada (%)
Planned outage (weeks per year) | Interrupción planificada (Semanas por año)
Technical lifetime (years) | Tiempo de vida técnico (años)
Construction time (years) | Tiempo de construcción (años)
Lifetime in total number of cycles | Tiempo de vida en número de ciclos
Regulation ability | Habilidad de regulación
Response time from idle to full-rated discharge (sec) | Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg)
Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) | Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg)
Specific investment (M$2020 per MWh) | Inversión especifica (M$2020 / MWh)
- energy component (MUSD/MWh) | Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh)
- capacity component (MUSD/MW) PCS | Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh)
- other project costs (MUSD/MWh) | Otros costos de proyecto (MUSD/MWh)
Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) | Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/year)
Variable O&M (USD2020/MWh) | Costos Variables de Operación y Mantenimiento
Technology specific data | Datos técnicos específicos
Energy storage expansion cost (M$2020/MWh) | Costo de expansión de almacenamiento de energía (M$2020/MWh)
Output capacity expansion cost (M$2020/MW) | Costo de expansión de la capacidad de salida (M$2020/MWh)
Alternative Investment cost (M$2020/MW) | Costos alternativos de inversión (M$2020/MWh)
Specific power (W/kg) | Potencia especifica (W/kg)
Power density (kW/m3) | Densidad de Potencia (kW/m3)
Power density relates the mass of an energy store to its power stored (W/kg). | Densidad de potencia relaciona la masa de un sistema de almacenamiento a la cantidad de energía almacenada (W/kg).
Specific energy (Wh/kg) | Energía especifica (Wh/kg)
Energy density (kWh/m3) | Densidad de Energía (kWh/m3)