## VRF
Tecnología | Tecnology |  | Batería Redox de Vanadio (VRB)
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored
Aplicación | Application |  | Reserva de contención de frecuencia (4h)
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  | [1], Table 3
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW)* | Output capacity for one unit (MW)* |  | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 |  | [1]
Capacidad de entrada por unidad (MW)* | Input capacity for one unit (MW)* |  | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6625 |  | [1]
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%) |  | 73 | 73 | 73 | 58.0256 | 82.359 | 59.6222 | 84.4756 | promedio | [2], [3], [4], [5], [6]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 76.1746 | 90.7518 | 77.2154 | 91.9106
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 76.1746 | 90.7518 | 77.2154 | 91.9106 |  | [3]
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | [1]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | A | [2]
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | [2], [4]
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 14 | 14 | 14 | 4.2 | 16.1 | 4.6572 | 18.2 | promedio | [2], [3], [4]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | B | [2]
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles |  | 13000 | 13000 | 13000 | 12000 | 14000 | 12000 | 14000 |  | [1]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg.) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 2 | 0.005 | 2 | C | [2]
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.004 | 1.4 | 0.004 | 1.4 | C | [2]
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 0.60245 | 0.31875 | 0.11139 | 0.5079 | 1.2384 | 0.26554 | 0.62444
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | energy component (MUSD2020 per MWh) |  | 0.52115 | 0.2761 | 0.076931 | 0.445 | 1.092 | 0.234 | 0.549 | D | [1]
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh) | capacity component (MUSD2020 per MW) |  | 0.0852 | 0.0506 | 0.017826 | 0.0596 | 0.1534 | 0.0354 | 0.091 | E | [1]
-otros costos del proyecto (MUSD/MWh) | - other project costs (MUSD/MWh) |  | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.048 | 0.108 | 0.022694 | 0.052694 | F | [2]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD/MW/year) |  | 9.435 | 4.1278 | 3.8919 | 3.774 | 19.203 | 1.6511 | 8.4013 | G | [8], [2]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/kWh/año) | Variable O&M (USD2020/kWh/year) |  | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.222 | 2.3088 | 0.222 | 2.3088 |  | [8], [2]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Costo de inversión alternativa (M$USD2020/MW) | Alternative Investment cost (M$USD2020/MW) |  | 2.4098 | 1.275 | 0.44555 | 2.0316 | 4.9534 | 1.0622 | 2.4978
Poder especifico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 1.475 | 3.6875 | 1.475 | 3.6875
Densidad de poder (W/m3) | Power density (W/m3) |  | 2260 | 2260 | 2260 | 1130 | 2825 | 1130 | 2825 | promedio
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 5.9 | 14.75 | 5.9 | 14.75 |  | [2]
Densidad de energia (Wh/m3) | Energy density (Wh/m3) |  | 9040 | 9040 | 9040 | 4520 | 11300 | 4520 | 11300 |  | [2]
Notas:
|  | A | Algunas empresas garantizan al menos un 99,5% de tiempo de actividad
|  | B | Depende mucho de la instalación.
|  | C | El tiempo es inferior a 100 ms para una situación inactiva con electrolito en la pila de reacción y bombas encendidas. Menos de 1 s si primero se debe bombear electrolito. Menos de 1 min si las bombas no están encendidas. PCS podría estar limitando el tiempo de respuesta. [2]
|  | D | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Costo de instalación de energía + (Costo de instalación de energía / 4 h)".
|  | E | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Costo de instalación de energía".
|  | F | Valor para instalaciones de T&D de servicios públicos con un tiempo de descarga de 4 horas utilizadas.
|  | G | El valor de 2020 se toma de [8], mientras que las proyecciones siguen la disminución relativa de los costos de [2], basadas en el valor del 2020.
References
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [4] | International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables : Costs and Markets To 2030, (2017). http://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [5] | Lai, C. S., Jia, Y., Lai, L. L., Xu, Z., McCulloch, M. D., & Wong, K. P. (2017). A comprehensive review on large-scale photovoltaic system with applications of electrical energy storage. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 439–451
|  | [6] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [7] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf
|  | [8] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Data
[8 empty] | Tasa de cambio entre los años 2030 y 2020 |  | Tasa de cambio entre los años 2050 y 2030 |  | Procedimiento seguido para determinar la proyección | Proyección de acuerdo con el tipo de cambio (2030-2020 y 2050-2030) |  |  | Proyección de acuerdo con el tipo de cambio (2020-2030 y 2030-2050)
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 30 - 20 | 2050 |  | Referencia |  | 2020 | 2030 | 2050
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |  | 6.65 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para baterías VRB. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1] y se ubican dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Almacenamiento instalado".
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  | 1.66
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | ICO | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  | 1.66
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | RTE |  | 73 |  | 73 |  | 73 |  | [2-6] | 1. Los datos del año 2020 son la media de varios autores [2-6]. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2030-2050 debido a su madurez tecnológica.
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE |  | 85.44 |  | 85.44 |  | 85.44 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación para la eficiencia de ida y vuelta. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | DE |  | 85.44 |  | 85.44 |  | 85.44
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para baterías VRB. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1] y se ubica dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga"
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | [2] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para baterías VRB. 2. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [2].
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | [2, 4] | 1. Los datos del año 2020 son la media de varios autores [2, 4]. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2030-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | [2], [3], [4] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] VRB para baterías. 2. Los datos de 2020 son el promedio de varios autores (como se muestra [2-4])
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | [2] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para baterías. 2. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [2].
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTI |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTF |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) |  | SI |  | 0.60242 |  | 0.31873 |  | 0.11138 |  | [1] | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | EC | 0.67463 | 0.52115 | 0.37875 | 0.2761 |  | 0.076931 |  |  | 1.Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Costo de instalación de energía" y "Costo de instalación de energía". 3. La proyección exponencial se determina en la aleta inferior denominada 17_EC y 18_CC
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | CC | 0.105 | 0.0852 | 0.0656 | 0.0506 |  | 0.017826
Otros costos del Proyecto (MUSD/MWh) | Other Project Costs (MUSD/MWh) |  | OPC |  | 0.06 |  | 0.03 | -0.5 | 0.03 | 0 | [2] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [2] para baterías VRB. 2. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [2].
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | FOM |  | 53.28 |  | 23.31 | -0.5625 | 21.978 | -0.057143 | [2] | 1. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [8] (consulte la Tabla A9). 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [2] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [8]. | 9.435 | 4.1278 | 3.8919 | 1. Los datos para 2020 son tipos de datos puntuales para este año, los datos históricos no están disponibles. 2. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a la hoja de datos del Catálogo DEA
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  | VOM |  | 0.999 |  | 0.999 | 0 | 0.999 | 0 |  |  | 0.999 | 0.999 | 0.999
Costo de inversión alternativo (MUSD2015/ MW) | Alternative Investment Cost (MUSD2015 per MW) |  | AIC |  | 2.4133 |  | 1.2768 |  | 0.44619 |  |  | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (consulte la hoja NaS). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles |  | LTN | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |  | 13000 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para baterías VRB. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1] y se ubican dentro de la herramienta IRENA como "Ciclo de vida"
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | SP |  | 2.9456 |  | 2.9456 |  | 2.9456 |  | [2] | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (W/L) | Power density (W/L) |  | PD |  | 2256.6015 |  | 2256.6015 |  | 2256.6015 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | SE |  | 11.8 |  | 11.8 |  | 11.8 |  |  | 2. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [2].
Densidad de energía (Wh/L) | Energy density (Wh/L) |  | ED |  | 9040 |  | 9040 |  | 9040
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [4] | International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables : Costs and Markets To 2030, (2017). http://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [5] | Lai, C. S., Jia, Y., Lai, L. L., Xu, Z., McCulloch, M. D., & Wong, K. P. (2017). A comprehensive review on large-scale photovoltaic system with applications of electrical energy storage. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 439–451
|  | [6] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [7] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf
|  | [8] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Uncertanties
[5 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | Tasa de cambio 2050 |  | Year | Lower (%) | Upper (%) | [6 empty] | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | 2020 | -0.20513 | 0.12821 | Year | Lower (%) | Upper (%) |  |  |  | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [1]. 2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050.
Eficiencia de ciclo completo (%) | Round Trip Efficiency (%) | 78 | 78 | 78 | 62 | 88 | 67 | 95 | [2] | -0.20513 | 0.12821 | -0.18326 | 0.1572 | -0.14103 | 0.21795 | 2050 | -0.14103 | 0.21795 | 2020 | -0.7 | 0.15 | Year | Lower (%) | Upper (%)
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) | 20 | 20 | 20 | 6 | 23 | 8 | 32 |  | -0.7 | 0.15 | -0.66734 | 0.3 | -0.6 | 0.6 |  |  |  | 2050 | -0.6 | 0.6 | 2020 | -0.2 | 0.8
Otros costos del Proyecto (MUSD/MWh) | Other Project Cost (MUSD/MWh) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |  | -0.2 | 0.8 | -0.24354 | 0.75646 | -0.33333 | 0.66667 | [6 empty] | 2050 | -0.33333 | 0.66667
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 9.435 | 4.1278 | 3.8919 | 3.774 | 19.203 |  |  |  | -0.6 | 1.0353 | -0.6 | 1.0353
NOTE
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Potencia de almacenamiento instalada".
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación para la eficiencia de ida y vuelta. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga".
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [2] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Interrupción planificada (semanas por año) | Interrupción planificada (semanas por año)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years)
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec)
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec)
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2020/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Costo de instalación de energía" y "Costo de instalación de energía".
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD2020/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MWh/año) | Variable O&M (USD2020/MWh/year) | 1. La incertidumbre para estos parámetros es la misma que [8] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Costo de inversión alternativo (MUSD2020/ MW) | Alternative investment cost (MUSD2020 per MW) | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (consulte la hoja NaS). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Ciclo de vida".
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [2] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Densidad de energía (kWh/m3) | Energy density (kWh/m3)