## Molten Salts
Tecnología | Technology |  | Sal fundida
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Térmica
Aplicación | Application |  | Planta CSP / Consumo energético / 9 h
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWt) | Energy storage capacity for one unit (MWht) |  | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |  | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MWth) | Output capacity for one unit (MWth) |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | A | [1]
Capacidad de entrada por unidad (MWth) | Input capacity for one unit (MWth) |  | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |  | [1]
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | promedio | [1], [3], [2]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679 | 97.4679
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |  | [2], [4]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | n.a.
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | n.a.
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | [1]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | n.a.
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | [2]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | I | [5]
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | -
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD / MWt) | Specific investment (MUSD per MWht) |  | 0.22079 | 0.21452 | 0.21122 | 0.21848 | 0.22848 | 0.21248 | 0.22048 | B, E | [3]
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD$/MWt) | - energy component (MUSD$/MWht) |  | 0.022304 | 0.016034 | 0.012737 | 0.02 | 0.03 | 0.014 | 0.022 | D,H | [3]
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD$/MW) | - capacity component (MUSD$/MW) |  | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | C | [3]
-otros costos del proyecto (M$/MWh) | - other project costs (M$/MWh) |  | n.a.
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD$/MW) | Fixed O&M (kUSD$/MW) |  | 18.1152 | 18.1152 | 18.1152 | 18.1152 | 18.1152 | 18.1152 | 18.1152 | C1 | [1]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD$2018/MWh) | Variable O&M (USD$2018/MWh) |  | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | C2 | [1]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Costo de inversión alternativa (M$USD/MW) | Alternative Investment cost (M$USD/MW) |  | 1.1747 | 1.1413 | 1.1238 | 1.1624 | 1.2156 | 1.1305 | 1.173 | F | [1]
Poder especifico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 14 | 14 | 14 | 8 | 21 | 8 | 21 | G | [2]
Densidad de poder (W/m3) | Power density (W/m3) |  | 26 | 26 | 26 | 14 | 38 | 14 | 38 | G | [2]
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 75 | 75 | 75 | 40 | 110 | 40 | 110 |  | [2]
Densidad de energia (Wh/m3) | Energy density (Wh/m3) |  | 137.5 | 138 | 138 | 75 | 200 | 75 | 200 |  | [2]
Notes
|  | A | El valor se infiere de la referencia [2], de la capacidad base y los valores de almacenamiento propuestos para el análisis.
|  | B | Esto está comprendido tanto por la referencia [2] como por [6]. Se infiere a través de los datos anteriores de componente energético, componente de capacidad y capacidad nominal.
|  | C | Unidades adaptadas de la referencia
|  | C1 | Con un costo fijo de operación y mantenimiento de la turbina de vapor en 10.1kUSD / MW, y costos fijos de operación y mantenimiento del almacenamiento de energía térmica en 8.0kUSD / MW
|  | C2 | Con costo variable de O&M de la turbina de vapor a 0.4 USD / MW y costos variables de O&M del almacenamiento de energía térmica a 0.3kUSD / MW
|  | D | En la información obtenida por los analistas del proyecto Gridsol, se menciona un indicio de que el rango para 2020 estuvo entre 18.000 (planta grande) y 30.000 (planta pequeña) € / MWh-th. Estos datos se consideraron en la incertidumbre de referencia 2020.
|  | E | Los costes por kilovatio-hora también dependen de la temperatura de almacenamiento, ya que esta temperatura influye en la cantidad de energía almacenada, dado el mismo capital inicial expenditures. For example, storing heat at 550 °C could double the storage capacity compared to heat at 400 °C, which means that the costs per kilowatt-hour will be cut in half.
|  | F | Almacenamiento de energía térmica expresado por capacidad en referencia [2]
|  | G | Depende de la conversión de potencia / intercambiador de calor y se deriva de las características residuales mencionadas en la hoja
|  | H | Una indicación de la incertidumbre para 2030 se obtuvo mediante un rango similar de incertidumbre de 2020
|  | I | La evaluación cualitativa de los autores se basa en que la consideración del almacenamiento en sales fundidas comparte características con CAES hasta el punto de que se aplican un intercambiador de calor y una turbina (impulsados ​​por aire caliente o vapor). Por lo tanto, espere tiempos de respuesta similares.
References
|  | [1] | Fedato E.,Baldini M.,Dalla Riva A., Mora Alvarez D.F., Wiuff A.K., Hethey J., Cerrajero E., Estebaranz J.M., (2019). Feasibility analysis of GRIDSOL technology in FuerteVentura: A case study.J. Eng., 2019, Vol. 2019 Iss. 18, pp. 5208-5213
|  | [2] | Epp, B. (2018). Molten salt storage 33 times cheaper than lithium-ion batteries. Retrieved November 26, 2019, from https://www.solarthermalworld.org/news/molten-salt-storage-33-times-cheaper-lithium-ion-batteries
|  | [3] | data obtained from consultation with analysts of the Gridsol project through the Danish Energy Agency.
|  | [4] | Trabelsi, S. E., Chargui, R., Qoaider, L., Liqreina, A., & Guizani, A. (2016). Techno-economic performance of concentrating solar power plants under the climatic conditions of the southern region of Tunisia. Energy Conversion and Management, 119, 203–214. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.04.033
|  | [5] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf

## Data
Datos tecnicos | Technical Data |  | 2020 | 2025 | 2030 | 2050 | Referencia | Procedimiento seguido para determinar la proyección
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | 1362 |  | 1362 | 1362 | [1] | 1. Los datos del año 2020 de [1] se repiten en lugar de 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | 150 |  | 150 | 150
Capacidad de entrada (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | 256 |  | 256 | 256
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | 95 |  | 95 | 95 | [1,2,3] | 1. Se repite el dato del año 2020 de [1-3] para 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica.
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | 97.4679 |  | 97.4679 | 97.4679 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con la ecuación de eficiencia de ida y vuelta (ver hoja de sales fundidas). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | 97.4679 |  | 97.4679 | 97.4679
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | 3 |  | 3 | 3 | [2,4] | 1. Los datos del año 2020 de [2-4] se repiten en lugar de 2030 y 2050 porque no tendrá variación debido a su madurez tecnológica.
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | n.a. |  |  |  |  | No hay datos disponibles
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | n.a. |  |  |  |  | No hay datos disponibles
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | 30 |  | 30 | 30 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [1] para la sal fundida. 2. Los datos de 2030 y 2050 no están disponibles para estos parámetros, por lo que se repitió
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | n.a. |  |  |  |  | No hay datos disponibles
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) or (minutes)??? |  | 700 |  | 700 | 700 | [5] | 1. Se repite el dato del año 2020 de [5] para 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica. 2. La evaluación cualitativa de los autores se basa en que la consideración del almacenamiento en sales fundidas comparte características con CAES hasta el punto de que se aplican un intercambiador de calor y una turbina (impulsada por aire caliente o vapor). Por lo tanto, espere tiempos de respuesta similares.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec)
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) |  | 0.22048 |  | 0.21448 | 0.21148 |  | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación, ver Hoja de sal fundida. 2. Estos datos se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | 0.022 |  | 0.016 | 0.013 | [3] | 1. Los datos de los años 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3]
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | 1.056 |  | 1.056 | 1.056
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | 18.1 |  | 18.1 | 18.1 | [1] | 1. Los datos del año 2020 de [1] se repiten en lugar de 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MWh/año) | Variable O&M (MUSD2020/MWh/year) |  | 0.78 |  | 0.78 | 0.78
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycle |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | [2] | 2. No se dispuso de más datos para estimar una proyección de estos parámetros para los años 2030 y 2050.
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 14.0969 |  | 14.0969 | 14.0969 | [2] | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja de sales fundidas). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (Wh/m3) | Power density (Wh/m3) |  | 25.9383 |  | 25.9383 | 25.9383 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja de sales fundidas). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 75 |  | 75 | 75 |  | 1. Se repite el dato del año 2020 de [2] para 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica.
Densidad de energía (Wh/m3) | Energy density (Wh/m3) |  | 138 |  | 138 | 138
Notas:
|  |  | n.a. | No aplica
|  | [1] | Fedato E.,Baldini M.,Dalla Riva A., Mora Alvarez D.F., Wiuff A.K., Hethey J., Cerrajero E., Estebaranz J.M., (2019). Feasibility analysis of GRIDSOL technology in FuerteVentura: A case study.J. Eng., 2019, Vol. 2019 Iss. 18, pp. 5208-5213
|  | [2] | Epp, B. (2018). Molten salt storage 33 times cheaper than lithium-ion batteries. Retrieved November 26, 2019, from https://www.solarthermalworld.org/news/molten-salt-storage-33-times-cheaper-lithium-ion-batteries
|  | [3] | data obtained from consultation with analysts of the Gridsol project through the Danish Energy Agency.
|  | [4] | Trabelsi, S. E., Chargui, R., Qoaider, L., Liqreina, A., & Guizani, A. (2016). Techno-economic performance of concentrating solar power plants under the climatic conditions of the southern region of Tunisia. Energy Conversion and Management, 119, 203–214. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.04.033
|  | [5] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf

## Uncertanties
Datos tecnicos | Technical Data | NOTE
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) | 1. No se disponía de más datos para estimar la incertidumbre de estos parámetros para los años 2030 y 2050. 2. La incertidumbre es un porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Eficiencia de ciclo completo (%) | Round trip efficiency (%)
- Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%)
- Eficiencia de descarga(%) | - Discharge efficiency (%)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day) | 1. La incertidumbre para 2020 se obtuvo de [2,4]. 2. La incertidumbre es de porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Vida técnica (años) | Technical lifetime (years) | 1. No se disponía de más datos para estimar la incertidumbre de estos parámetros para los años 2030 y 2050. 2. La incertidumbre es un porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) | No hay datos disponibles
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned outage (weeks per year)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years)
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) | 1. No se disponía de más datos para estimar la incertidumbre de estos parámetros para los años 2030 y 2050. 2. La incertidumbre es un porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) | No hay datos disponibles
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación, ver Hoja de sal fundida. 2. Estos datos se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2020/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) | 1. La incertidumbre para 2020 se obtuvo de [3]. 2. La incertidumbre es de porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD2020/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 1. No se disponía de más datos para estimar la incertidumbre de estos parámetros para los años 2030 y 2050. 2. La incertidumbre es un porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Costo de inversión alternativo (MUSD2020 / MW) | Alternative investment cost (MUSD2020 per MW) | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (ver hoja de sales fundidas). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja de sales fundidas). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) | 1. La incertidumbre para 2020 se obtuvo de [2]. 2. La incertidumbre es de porcentaje cero porque la sal fundida es una tecnología de madurez.
Densidad de energía (kWh/m3) | Energy density (kWh/m3)