## Flywheels
Tecnología | Technology |  | Volante de Inercia
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Mecanica/kinetica
Aplicación | Application |  | Reserva de contención de frecuencia
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | A | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)* |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | [1]
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)* |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | [1]
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%) |  | 85 | 87 | 91.4054 | 71 | 99 | 73 | 99 | A | [1]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 92.1954 | 93.2738 | 95.6062 | 84.2615 | 99.4987 | 85.44 | 99.4987 | B
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 92.1954 | 93.2738 | 95.6062 | 84.2615 | 99.4987 | 85.44 | 99.4987 | B
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 53.1176 | 39.1702 | 21.1444 | 15.6749 | 78.3743 | 8.5239 | 42.6195 |  | [4]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 0 | [7 empty] | [2]
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 0 | [7 empty] | [2]
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 22 | 30.2518 | 54.729 | 17 | 28 | 23 | 38 |  | [1]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | [2]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg.) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | [4]
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 2.8556 | 2.1058 | 1.1438 | 1.5376 | 6.0107 | 1.1339 | 4.4324 | A, C | [1]
- Componente de energía (MUSD2020/MWh) | energy component (MUSD2020 per MWh) |  | 2.6559 | 1.9585 | 1.0644 | 1.3279 | 5.3118 | 0.97925 | 3.917 | A, D | [1]
- Componente de capacidad (MUSD2020/MWh) | capacity component (MUSD2020 per MW) |  | 0.26559 | 0.19585 | 0.10564 | 0.27887 | 0.92956 | 0.20564 | 0.68548 | A, E | [1]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | 5.772 | 5.772 | 5.772 | 4.773 | 6.66 | 4.773 | 6.66 |  | [6]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh/año) | Variable O&M (USD2020/MWh/year) |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.22 | 4.18 | 0.22 | 4.18 |  | [6]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Inversión específica (MUSD2020 / MW) | Specific investment (MUSD2020/MW) |  | 3.7979 | 2.8007 | 1.5212 | 2.045 | 7.9942 | 1.5081 | 5.8951 |  | [1]
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles |  | 225000 | 300000 | 550000 | 112500 | 1125500 | 151000 | 1512500 |  | [1]
Poder especifico (W/kg) | Specific power(W/kg) |  | 950 | 950 | 950 | 814.2857 | 1085.7143 | 859.7072 | 1083 | F | [3],[2]
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 2000 | 1300 | 2000 | F | [3],[2]
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 15 | 15 | 15 | 12.8571 | 17.1429 | 13.5743 | 17.1 | F | [3],[2]
Densidad especifica (kWh/m3) | Specific density (kWh/m3) |  | 50 | 50 | 50 | 43.3333 | 66.6667 | 43.3333 | 66.6667 | F | [3],[2]
Notas
|  | A | IRENA ha desarrollado una herramienta para estimar los costos de ciertos tipos de aplicaciones de almacenamiento.
|  | B | Inferido como la raíz cuadrada de la eficiencia del viaje de ida y vuelta (suponiendo que la eficiencia de carga y descarga debe ser igual).
|  | C | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Inversión total por almacenamiento de kWh utilizable", y son verificables como resultado de: Almacenamiento de energía + Conversión de energía / Almacenamiento utilizable Capacidad. DADO QUE LOS DATOS PARA EL COMPONENTE DE ENERGÍA Y CAPACIDAD ESTÁN DISPONIBLES, ES POSIBLE DEDUCIRSE LA INVERSIÓN ESPECÍFICA POR LO TANTO IRENA REALIZA ALGUNOS AJUSTES PARA MOSTRAR EL VALOR DE "Invertir por kWh (ENERGÍA) de almacenamiento utilizable".
|  | D | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de energía"
|  | E | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de energía"
|  | F | Los rangos de incertidumbre siguen los supuestos de las tendencias del mercado especificadas en [2], basadas en valores promedio de [3].
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technology Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [4] | IRENA. (2017). Electricity Storage and Renewables: Cost and Markets to 2030. Retrieved from https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [5] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [6] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Data
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050 | Referencia | Procedimiento seguido para determinar la proyección
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Almacenamiento instalado. 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | ICO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | RTE | 84 | 85 | 86 | 87 | 91.4054 |  | 1. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Eficiencia de ida y vuelta". 2. Ver proyección exponencial llamada 05_RTE
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE | 91.6515 | 92.1954 | 92.7362 | 93.2738 | 95.6062 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación para la eficiencia de ida y vuelta (ver hoja Volantes). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | DE | 91.6515 | 92.1954 | 92.7362 | 93.2738 | 95.6062
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS | 60 | 53 | 45.6 | 39 | 21.1444 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga". 3. Ver proyección exponencial llamada 08_ELS
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO | 0 |  |  |  |  | [2] | No hay datos disponibles
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO | 0
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL | 20 | 22.5 | 26.1 | 30.3 | 54.729 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso el crecimiento exponencial) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Calendario de vida". 3. Ver proyección exponencial llamada 11_TL
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [2] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para volantes. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTI | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | [4] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [4] para volantes. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTF | [6 empty] | No hay datos disponibles. Esta debe ser la misma que la respuesta anterior, ya que el sistema utiliza energía cinética / mecánica de giro.
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2020 per MWh) |  | SI | 3.755 | 3.324 | 2.854 | 2.451 | 1.3324 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se calcularon con una ecuación para inversiones específicas (consulte la hoja Flywheels). 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2020 per MWh) |  | EC | 3 | 2.655 | 2.28 | 1.958 | 1.0644 |  | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Costo de instalación de energía" y "Costo de instalación de energía". 3. Ver proyección exponencial llamada 16_EC y 17_CC
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | CC | 0.3 | 0.265 | 0.228 | 0.195 | 0.10564
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | FOM |  | 5.8 |  |  |  | [6] | 1. Los datos obtenidos para el año 2020 se obtuvieron de [6] (ver Tabla A3). 2. No hay datos disponibles para estimar la tendencia, en consecuencia, los datos del año 2020 se repiten para 2030 y 2050.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  | VOM |  | 2.2 |  |  |  | [6]
Inversión específica (MUSD2020 por MW) | Specific Investment (MUSD2020 per MW) |  | SI | 4.6941 | 3.7979 | 3.5686 | 2.8007 | 1.6671 |  | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación (consulte la hoja Flywheel)
Poder especifíco (W/kg) | Specific Energy (Wh/kg) |  | SE | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | [2] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [2] para volantes. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Energía específica (Wh/kg) | Specific Energy (Wh/l) |  | SE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycle |  | LTN | 200000 | 225101 | 260954 | 302517 | 546303.6243 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso el crecimiento exponencial) se identificó en la referencia [1] para volantes. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Ciclo de vida". 3. Ver proyección exponencial llamada 23_LTN. 4. Para este parámetro, los valores son valores redondeados en la hoja Flywheels
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technology Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [4] | IRENA. (2017). Electricity Storage and Renewables: Cost and Markets to 2030. Retrieved from https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [5] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [6] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Uncertanties
[6 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | Tasa de cambio 2050 |  | Años | Baja (%) | Alta (%) | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data | 2018 | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | 2020 | -0.14286 | 0.14286 | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [2]. 2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050 (ver hoja USE_L)
Energía Especifica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) | 115 | 350 | 350 | 350 | 300 | 400 | 350 | 400 | [2] | -0.14286 | 0.14286 | -0.095045 | 0.14 | 0 | 0.14286 | 2050 | 0 | 0.14286
Densidad de Energía (kWh/m3) | Specific density (kWh/m3) | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | 2000 | 1300 | 2000 |  | -0.13333 | 0.33333 | -0.13333 | 0.33333 | -0.13333 | 0.33333 |  |  |  | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [2].
NOTA
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable", "Eficacia de ida y vuelta", "Autodescarga" y "Potencia de almacenamiento instalada". 3. La incertidumbre es de porcentaje cero porque los volantes son una tecnología de madurez.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de carga por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%)
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%)
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day)
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) | No hay datos disponibles
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned outage (weeks per year) | No hay datos disponibles
Vida técnica (años) | Technical lifetime (years) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Calendario de vida".
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) | 1. La incertidumbre es la misma que [2] para mantener la coherencia entre los datos.
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) | 1. La incertidumbre es la misma que [4] para mantener la coherencia entre los datos.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec)
Inversión específica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. La incertidumbre se calculó con una ecuación de Inversión Específica (ver hoja Volantes). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Costo de instalación de energía" y "Costo de instalación de energía".
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 1. La incertidumbre es la misma que [6] para mantener la coherencia entre los datos (ver Tabla A3).
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh) | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Inversión específica (MUSD2020 por MW) | Specific investment (MUSD2020 per MW) | 1. La incertidumbre se calculó con una ecuación de Inversión Específica (ver hoja Volantes). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Ciclo de vida".
Poder específico (W/kg) | Specific power (W/kg) | 1. La incertidumbre no está disponible para estos parámetros, por lo que se repitieron los datos de 2020 y 2030
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3)