## Lithium Ion
Tecnología | Technology |  |  | Batería NMC de iones de litio (escala de utilidad, Samsung SDI E3-R135)
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Electroquímica
Aplicación | Application |  | Sistema, intensivo en energía (2 h)
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5.9321 | 10.5 | A | [1, 6]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW) |  | 3 | 3.5 | 4 | 2.6667 | 3.5 | 3.144 | 4.0833 | A | [1, 6]
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW) |  | 3 | 3.5 | 4 | 2.6667 | 3.5 | 3.144 | 4.0833 | A | [1, 6]
Eficiencia de ciclo (%) CA | Round trip efficiency (%) AC |  | 92 | 93.011 | 93.011 | 90.989 | 93.011 | 91.9889 | 94.3027 | B | [2, 8, 9, 17]
Eficiencia de ciclo (%) DC | Round trip efficiency (%) DC |  | 96.04 | 97.0276 | 97.0276 | 96.04 | 97.0225 | 96.7751 | 98.0151 | B | [2, 8, 9, 17]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.3743 | 99.0026 | C | [1]
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 98 | 98.5052 | 98.5052 | 98 | 98.5 | 98.3743 | 99.0026 | C | [1]
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.18327 | D | [7, 16, 18]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 0.38 | 0.35 | 0.32237 | 0.2 | 0.5 | 0.16914 | 0.44677 | E
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | E
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 20 | 25 | 31.25 | 15 | 25 | 18.0443 | 33.3164 | F | [2, 4, 5, 6]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.16653 | 0.25 |  | [11]
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles |  | 14000 | 30000 | 50000 | 10000 | 16000 | 18200 | 36800 | P | [2-4, 6]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg.) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | G | [19]
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | G | [19]
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 0.40737 | 0.26421 | 0.17488 | 0.31968 | 0.55204 | 0.19725 | 0.50705 | H | [14, 15]
- Componente de energía (MUSD/MWh) | - energy component (MUSD/MWh) |  | 0.14652 | 0.085501 | 0.049894 | 0.0777 | 0.20979 | 0.051375 | 0.17534 |  | [14]
- Componente de capacidad (MUSD/MWh) PCS | - capacity component (MUSD/MW) PCS |  | 0.2997 | 0.17982 | 0.10789 | 0.2664 | 0.5661 | 0.14667 | 0.47622 |  | [23]
- otros costos del proyecto (MUSD/MWh) | - other project costs (MUSD/MWh) |  | 0.111 | 0.0888 | 0.07104 | 0.0999 | 0.1221 | 0.06814 | 0.14652 | J | [9, 12, 20]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.54 | 0.43379 | 0.54 | K | [23]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/kWh/año) | Variable O&M (USD2020/MWh) |  | 2.22 | 1.998 | 1.7982 | 0.444 | 6.216 | 0.38992 | 4.7702 | L | [21]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Costo de expansión del almacenamiento de energía (M$ 2020/MWh) | Energy storage expansion cost (M$2020/MWh) |  | 0.25752 | 0.1743 | 0.12093 | 0.1776 | 0.33189 | 0.11952 | 0.32186 | M | [14, 15]
Costo de expansión de la capacidad de producción (M$ 2020/MW) | Output capacity expansion cost (M$2020/MW) |  | 0.2997 | 0.17982 | 0.10789 | 0.2664 | 0.5661 | 0.14667 | 0.47622 | N | [20-22]
Costo de inversión alternativa (M$ 2020/MW) | Alternative Investment cost (M$2020/MW) |  | 0.3663 | 0.222 | 0.13455 | 0.3108 | 0.6438 | 0.17205 | 0.54696 | O | [13, 14, 15, 20-22]
Poder especifico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 57.6923 | 67.3077 | 76.9231 | 56.8498 | 59.8291 | 61.0387 | 71.5344 | Q | [1, 10]
Densidad de poder (W/m3) | Power density (kW/m3) |  | 68.9013 | 80.3849 | 91.8684 | 68.4067 | 82.446 | 71.7983 | 96.187 | Q | [1, 10]
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 115.3846 | 134.6154 | 153.8462 | 106.5934 | 153.8462 | 115.1668 | 183.9456 | Q | [1, 10]
Densidad de energia (Wh/m3) | Energy density (kWh/m3) |  | 137.8027 | 160.7698 | 183.7369 | 128.2625 | 212.0041 | 135.4678 | 247.3381 | Q | [1, 10]
|  |  | Tasa de cambio (USD/EUR) |  |  | 1.11
Notas
A. Una unidad definida como un contenedor de 40 pies que incluye el sistema LIB y excluye el sistema de conversión de energía. Los valores para 2015-2030 se toman de los folletos Samsung SDI para LIB conectados a la red de 2016 y 2018 [1,6]. Esta unidad de 6MWh / 3MW (0.5C) es una batería de escala de cuadrícula de tamaño típico para cambio de energía y reducción de picos. El costo de inversión específico en los datos financieros se proporciona para una batería de 1MWh: 0.5MW (0.5C). En la siguiente sección se dan ejemplos de costos de una batería de 2MWh / 8MW y una de 16MWh / 4MW.
B. La eficiencia de ida y vuelta de CA incluye pérdidas en la electrónica de potencia y es 2-4% menor que la eficiencia de ida y vuelta de CC. La eficiencia total de ida y vuelta incluye además las pérdidas en espera, lo que hace que la eficiencia total de ida y vuelta oscile entre el 80% y el 90% [8,9].
C. La tasa C es 0.5 durante la carga y puede ser de hasta 6 durante la descarga para las baterías Samsung SDI [1,6]. Las eficiencias de conversión presentadas asumen tasas C de carga y descarga promedio en 2015-2020 alrededor de 0.5. Las tasas de C más altas durante la descarga disminuirán ligeramente la eficiencia.
D. Pérdida de descarga diaria de la batería de iones de litio. Las estimaciones centrales para la autodescarga de las baterías de iones de litio oscilan entre 0,05% y 0,20% por día en 2016 y se espera que se mantengan estables hasta 2030.
E. Se espera que no haya ninguna interrupción durante la vida útil del LIB conectado a la red. Solo unos días durante p. Ej. Se necesitan 15 años de vida útil para el servicio y el intercambio de ventiladores y ventiladores para el sistema de gestión térmica y el sistema de conversión de energía. Se espera que la interrupción forzada disminuya con una solidez creciente a raíz de la tasa de aprendizaje y la producción acumulada. Se espera que la interrupción planificada disminuya debido a una mayor automatización.
F. NMC LIB de última generación tiene una vida útil de 20 años. Se espera que la vida útil del NMC tenga una vida útil LTO para 2020 y 30 años para los LIB conectados a la red en 2040 y 2050, como lo tienen los sistemas de energía fotovoltaica en la actualidad [2,4,5,6].
G. El tiempo de respuesta se obtiene a partir de experimentos de tiempo de respuesta simulado con hardware en el bucle [19].
H. Los pronósticos específicos del sistema incluyen rack, TMS, BMS, EMS y PCS. El pronóstico se calcula como la suma del PCS, la celda de la batería y otros costos. La previsión específica del sistema son los cables de alimentación exclusivos del emplazamiento y el trabajo del empresario para la instalación de los contenedores [14,15]. El costo de inversión específico es el costo total de una batería de 1MWh: 0.5MW (0.5C).
I. El costo de conversión de energía depende en gran medida de la escalabilidad y la aplicación. El costo de PCS se basa en referencias [20-22] y refleja la necesidad de un alto rendimiento energético y el cumplimiento de los códigos de la red para proporcionar servicios auxiliares, flujo de electricidad bidireccional y conversión en dos etapas, así como la etapa inicial de desarrollo y el hecho que pocos fabricantes pueden garantizar sistemas llave en mano. Se espera la sustitución del inversor cada 10 años. El inversor bidireccional proporcionado aquí tiene más o menos la misma capacidad de carga y descarga (MW).
J. Otros costos incluyen costos de construcción y trabajo empresarial. Estos costos dependen en gran medida de la ubicación, el sustrato y el acceso al sitio. Los cables de alimentación al sitio y el trabajo del empresario para la instalación de los contenedores están incluidos en otros costos. Por lo tanto, se supone que otros costos se correlacionan, aproximadamente, con el tamaño del sistema. Se espera que la automatización reduzca otros costos a partir de 2030 en adelante. Las estimaciones se han extraído de la bibliografía [9, 12, 20].
K. Se asume que la O&M fija es constante, aunque la O&M puede depender de la aplicación [9].
L. Se supone que la O&M variable será de 2,3 USD / MWh en 2015 con un rango de 0,4 a 5,6 [21].
M. Dado que los sistemas LIB de múltiples MWh son escalares, se estima que el costo de expansión del almacenamiento de energía es igual al componente de energía más los “otros costos” [14, 15].
N. Dado que los sistemas LIB de varios MW son escalares, el costo de expansión de la capacidad es igual al costo del componente de capacidad [20-22].
O. El coste de inversión alternativo en MUSD2015 / MW se especifica para un sistema de 4C, 0,25 h como para el sistema de almacenamiento LIB a escala de red de Laurel Mountain, West Virginia, EE. UU. [13]. Es decir. el costo de inversión alternativa es el 25% del costo de expansión del almacenamiento de energía más el costo de PCS [13,14,15,20-22].
P. Ciclo de vida especificado como el número de ciclos a 1C / 1C al 80% del estado de salud. El informe técnico de Samsung SDI 2016 sobre las soluciones ESS proporciona una vida útil de 15 años para los módulos actuales que funcionan entre C / 2 y 3C [6]. Se espera una mejora constante en la vida útil de la batería debido a una mejor gestión de los materiales y la batería. Las soluciones Kokam ESS también se clasifican en más de 8000-20000 ciclos (80-90% DOD) según la química [2]. Por lo tanto, para los ciclos completos de carga y descarga diarios, las baterías están diseñadas para durar entre 15 y 50 años si las unidades de soporte funcionan bien. La vida útil se indica para las baterías comerciales basadas en ánodo de grafito y LTO de Kokam. Los ciclos de vida están aumentando constantemente en los últimos años, como se refleja en las cifras de 2020/2030 [3,4,6].
P. La potencia específica, la densidad de potencia, la energía específica y la densidad de energía se proporcionan para 0,5 ° C, lo que refleja la energía y la capacidad de potencia en la hoja de datos. El desarrollo esperado depende de los sucesivos avances en I + D [1,10].
Referencias
|  | [1] | Samsung. ESS Batteries by Samsung SDI Top Safety & Reliability Solutions, (2018). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/201809_SamsungSDI ESS_EN.pdf
|  | [2] | L. Kokam Co. Total Energy Storage Solution Provider, (2018). http://kokam.com/data/2018_Kokam_ESS_Brochure_ver_5.0.pdf
|  | [3] | L. Kokam Co. Kokam Li-ion / Polymer Cell, (2017). http://kokam.com/data/Kokam_Cell_Brochure_V.4.pdf
|  | [4] | StoraXe. StoraXe Industrial & Infrastructure Scalable battery storage system, (2018). https://www.ads-tec.de/fileadmin/download/doc/brochure/Datasheet_Energy_Industrial_EN.pdf
|  | [5] | Altairnano. 24 V 60 Ah Battery Module, (2016). https://altairnano.com/products/battery-module/
|  | [6] | Samsung, Smart Battery Systems for Energy Storage, (2016). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/Samsung SDI brochure_EN.pdf
|  | [7] | Electropaedia. Battery Performance Characteristics - How to specify and test a battery, (2018). https://www.mpoweruk.com/performance.htm
|  | [8] | A.H. Fathima, K. Palanisamy. Renewable systems and energy storages for hybrid systems, Ed(s): A. Hina Fathima, et al., in Hybrid-renewable energy systems in microgrids. Woodhead Publishing (2018), pp. 162. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102493-5.00008-X
|  | [9] | Lazard. Levelized Cost of Storage (2017)., https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-storage-2017/
|  | [10] | LG Chem. Change your energy. Change your life., (2018). http://www.lgchem.com/upload/file/product/LGChem_Catalog_Global_2018.pdf
|  | [11] | Tesla. Addressing Peak Energy Demand with the Tesla Powerpack, (2016). https://www.tesla.com/da_DK/blog/addressing-peak-energy-demand-tesla-powerpack?redirect=no
|  | [12] | Tesla. Tesla Powerpack to Enable Large Scale Sustainable Energy to South Australia, (2017). https://www.tesla.com/da_DK/blog/Tesla-powerpack-enable-large-scale-sustainable-energy-south-australia?redirect=no Page
|  | [13] | Energy Storage Association. Frequency Regulation Services and a Firm Wind Product: AES Energy Storage Laurel Mountain Battery Energy Storage, (2018). http://energystorage.org/energy-storage/case-studies/frequency-regulation-services-and-firm-wind-product-aes-energy-storage
|  | [14] | Bloomberg New Energy Finance. New Energy Outlook 2018, (2018). https://bnef.turtl.co/story/neo2018.pdf?autoprint=true&teaser=true
|  | [15] | International Renewable Energy Agency. IRENA Battery Storage Report, (2015). http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_Battery_Storage_report_2015.pdf
|  | [16] | International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables : Costs and Markets To 2030, (2017). http://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [17] | Danish Technological Institute. BESS project Smart grid ready Battery Energy Storage System for future grid, (2017). https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/bess_final_report_forskel_10731.pdf
|  | [18] | H. Chen, T.N. Cong, W. Yang, C. Tan, Y. Li, Y. Ding, Progress in electrical energy storage system: A critical review, Prog. Nat. Sci. 19 (2009) 291–312. doi:10.1016/j.pnsc.2008.07.014
|  | [19] | D.M. Greenwood, K.Y. Lim, C. Patsios, P.F. Lyons, Y.S. Lim, P.C. Taylor, Frequency response services designed for energy storage, Appl. Energy. 203 (2017) 115–127. doi:10.1016/j.apenergy.2017.06.046
|  | [20] | R. Benato, G. Bruno, F. Palone, R.M. Polito, M. Rebolini, Large-scale electrochemical energy storage in high voltage grids: Overview of the Italian experience, Energies. 10 (2017) 1-17. doi:10.3390/en10010108
|  | [21] | B. Zakeri, S. Syri, Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis, Renew. Sustain. Energy Rev. 42 (2015) 569–596. doi:10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [22] | G. Huff, A.B. Currier, B.C. Kaun, D.M. Rastler, S.B. Chen, D.T. Bradshaw, W.D. Gauntlett, DOE/EPRI electricity storage handbook in collaboration with NRECA, (2015). https://www.sandia.gov/ess-ssl/publications/SAND2015-1002.pdf
|  | [23] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf

## Data
[6 empty] | Tasa de cambio entre los años 2030 y 2020 |  | Tasa de cambio entre los años 2050 y 2030 |  | Procedimiento seguido para determinar la proyección | Proyección de acuerdo con la tasa de cambio (2030-2020 and 2050-2030)
Datos tecnicos | Technical Data |  | 2015 | 2020 | 2030 | 20-30 (%) | 2050 | 30-50 (%) | Referencia |  | 2020 | 2030 | 2050 | tasa de cambio
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | 3.2 | 6 | 7 | 0.16667 | 8 | 0.14286 | [23] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [1, 6]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [1, 6] | 6 | 7 | 8
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | 9.6 | 18 | 21 | 0.16667 | 24 | 0.14286 |  |  | 3 | 3.5 | 4 | 3
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | 1.6 | 3 | 3.5 | 0.16667 | 4 | 0.14286 |  |  | 3 | 3.5 | 4 | 0.5
Eficiencia de ciclo (%) AC | Round Trip Efficiency (%) AC |  | 91 | 91 | 92 | 0.010989 | 92 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [2, 8, 9, 17]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [2, 8, 9, 17]. | 92 | 93.011 | 93.011
Eficiencia de ciclo (%) DC | Round Trip Efficiency (%) DC |  | 95 | 95 | 96 | 0.010526 | 96 | 0 |  |  | 96.04 | 97.0509 | 97.0509
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | 98 | 98 | 98.5 | 0.005102 | 98.5 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [1]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor a partir de [1]. | 98 | 98.5 | 98.5
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | 97 | 97 | 97.5 | 0.0051546 | 97.5 | 0 |  |  | 98 | 98.5052 | 98.5052
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [7, 16, 18]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [7, 16, 18]. | 0.1 | 0.1 | 0.1
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | 0.4 | 0.38 | 0.35 | -0.078947 | 0.25 | -0.28571 | [23] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. La tasa de canje se mantiene al 2030 y 2050, ya que no tendrá variación por su madurez tecnológica. | 0.38 | 0.35 | 0.32237
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.05
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | 15 | 20 | 25 | 0.25 | 30 | 0.2 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [2, 4, 5, 6]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [2, 4, 5, 6]. | 20 | 25 | 31.25
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [11]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [11]. | 0.2 | 0.2 | 0.2
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  |  | <0,08 | <0,08 |  | <0,08 |  | [19] | 1. Se repite el dato del año 2020 para 2030 y 2050 porque no tendrá variación por su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  |  | <0,08 | <0,08 |  | <0,08
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) | [7 empty] | [24] | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación para Inversión Específica (ver hoja de Iones de Litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | 1.365 | 0.79 | 0.461 | -0.41646 | 0.316 | -0.31453 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [24]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [14]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [24] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [14]. | 0.14652 | 0.085501 | 0.049894
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | 0.32 | 0.3 | 0.18 | -0.4 | 0.07 | -0.61111 | [23] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. La relación de canje es constante al 2030 y 2050, porque no tendrá variación por su madurez tecnológica. | 0.2997 | 0.17982 | 0.10789
Otros costos del Proyecto (ME/MWh) | Other Project Costs (ME/MWh) |  | 0.11 | 0.1 | 0.08 | -0.2 | 0.04 | -0.5 | [23] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [9, 12, 20]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [9, 12, 20]. | 0.111 | 0.0888 | 0.07104
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. La relación de canje es constante al 2030 y 2050, porque no tendrá variación por su madurez tecnológica. 3. La proyección es una tasa de cambio porque no hay datos históricos. | 0.54 | 0.54 | 0.54
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  | 2.1 | 2 | 1.8 | -0.1 | 1.6 | -0.11111 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [21]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [21]. | 2.22 | 1.998 | 1.7982
Costo de expansión del almacenamiento de energía (M$2015/MWh) | Energy storage expansion cost (M$2015/MWh) |  | 0.418 | 0.232 | 0.142 | -0.38793 | 0.075 | -0.47183 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [14, 15]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [14, 15]. | 0.25752 | 0.15762 | 0.096474
Costo de expansión de la capacidad de producción (M$2015/MW) | Output capacity expansion cost (M$2015/MW) |  | 0.29 | 0.27 | 0.16 | -0.40741 | 0.06 | -0.625 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [20, 22]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [20, 22]. | 0.2997 | 0.1776 | 0.10524
Costo de inversión alternativo (M$2015/ MW) | Alternative Investment cost (M$2015/MW) |  | 0.39 | 0.33 | 0.2 | -0.39394 | 0.08 | -0.6 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [13, 14, 15, 20-22]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [13, 14, 15, 20-22]. | 0.3663 | 0.222 | 0.13455
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles |  | 6000 | 14000 | 30000 | 1.1429 | 50000 | 0.66667 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [2-4, 6]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [2-4, 6]. | 14000 | 30000 | 50000
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 285 | 315 | 417 | 0.32381 | 627 | 0.5036 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja de iones de litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico. | 57.6923 | 76.3736 | 101.1041
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) |  | 354 | 390 | 519 | 0.33077 | 780 | 0.50289 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (consulte la hoja de iones de litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia. | 68.9013 | 91.6918 | 122.0206
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 95 | 105 | 139 | 0.32381 | 209 | 0.5036 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [23]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [1, 10]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [23] con el valor de [1,10] | 115.3846 | 152.7473 | 202.2083
Densidad de energía (Wh/m3) | Energy density (kWh/m3) |  | 118 | 130 | 173 | 0.33077 | 260 | 0.50289 |  |  | 137.8027 | 183.3835 | 244.0412
Cálculo de peso, volumen y energía para Specific Energy and Energy Density
|  |  |  | Peso/Weight: | Volumen/Volume: |  |  |  | Energía/Energy:
|  |  |  | 1170 | 0.415 | m [W] | 0.97966 | m³ | 135 | kWh
[5 empty] | 1.067 | m [D]
[5 empty] | 2.2124 | m [H]
De [1]:
|  | [1] | Samsung. ESS Batteries by Samsung SDI Top Safety & Reliability Solutions, (2018). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/201809_SamsungSDI ESS_EN.pdf
|  | [2] | L. Kokam Co. Total Energy Storage Solution Provider, (2018). http://kokam.com/data/2018_Kokam_ESS_Brochure_ver_5.0.pdf
|  | [3] | L. Kokam Co. Kokam Li-ion / Polymer Cell, (2017). http://kokam.com/data/Kokam_Cell_Brochure_V.4.pdf
|  | [4] | StoraXe. StoraXe Industrial & Infrastructure Scalable battery storage system, (2018). https://www.ads-tec.de/fileadmin/download/doc/brochure/Datasheet_Energy_Industrial_EN.pdf
|  | [5] | Altairnano. 24 V 60 Ah Battery Module, (2016). https://altairnano.com/products/battery-module/
|  | [6] | Samsung, Smart Battery Systems for Energy Storage, (2016). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/Samsung SDI brochure_EN.pdf
|  | [7] | Electropaedia. Battery Performance Characteristics - How to specify and test a battery, (2018). https://www.mpoweruk.com/performance.htm
|  | [8] | A.H. Fathima, K. Palanisamy. Renewable systems and energy storages for hybrid systems, Ed(s): A. Hina Fathima, et al., in Hybrid-renewable energy systems in microgrids. Woodhead Publishing (2018), pp. 162. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102493-5.00008-X
|  | [9] | Lazard. Levelized Cost of Storage (2017)., https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-storage-2017/
|  | [10] | LG Chem. Change your energy. Change your life., (2018). http://www.lgchem.com/upload/file/product/LGChem_Catalog_Global_2018.pdf
|  | [11] | Tesla. Addressing Peak Energy Demand with the Tesla Powerpack, (2016). https://www.tesla.com/da_DK/blog/addressing-peak-energy-demand-tesla-powerpack?redirect=no
|  | [12] | Tesla. Tesla Powerpack to Enable Large Scale Sustainable Energy to South Australia, (2017). https://www.tesla.com/da_DK/blog/Tesla-powerpack-enable-large-scale-sustainable-energy-south-australia?redirect=no Page
|  | [13] | Energy Storage Association. Frequency Regulation Services and a Firm Wind Product: AES Energy Storage Laurel Mountain Battery Energy Storage, (2018). http://energystorage.org/energy-storage/case-studies/frequency-regulation-services-and-firm-wind-product-aes-energy-storage
|  | [14] | Bloomberg New Energy Finance. New Energy Outlook 2018, (2018). https://bnef.turtl.co/story/neo2018.pdf?autoprint=true&teaser=true
|  | [15] | International Renewable Energy Agency. IRENA Battery Storage Report, (2015). http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_Battery_Storage_report_2015.pdf
|  | [16] | International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables : Costs and Markets To 2030, (2017). http://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [17] | Danish Technological Institute. BESS project Smart grid ready Battery Energy Storage System for future grid, (2017). https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/bess_final_report_forskel_10731.pdf
|  | [18] | H. Chen, T.N. Cong, W. Yang, C. Tan, Y. Li, Y. Ding, Progress in electrical energy storage system: A critical review, Prog. Nat. Sci. 19 (2009) 291–312. doi:10.1016/j.pnsc.2008.07.014
|  | [19] | D.M. Greenwood, K.Y. Lim, C. Patsios, P.F. Lyons, Y.S. Lim, P.C. Taylor, Frequency response services designed for energy storage, Appl. Energy. 203 (2017) 115–127. doi:10.1016/j.apenergy.2017.06.046
|  | [20] | R. Benato, G. Bruno, F. Palone, R.M. Polito, M. Rebolini, Large-scale electrochemical energy storage in high voltage grids: Overview of the Italian experience, Energies. 10 (2017) 1-17. doi:10.3390/en10010108
|  | [21] | B. Zakeri, S. Syri, Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis, Renew. Sustain. Energy Rev. 42 (2015) 569–596. doi:10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [22] | G. Huff, A.B. Currier, B.C. Kaun, D.M. Rastler, S.B. Chen, D.T. Bradshaw, W.D. Gauntlett, DOE/EPRI electricity storage handbook in collaboration with NRECA, (2015). https://www.sandia.gov/ess-ssl/publications/SAND2015-1002.pdf
|  | [23] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [24] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008

## Uncertanties
[7 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | Tasa de cambio 2050 |  | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | 2020 | -0.16667 | 0.5 | 2020 | -0.11111 | 0.16667 | 2020 | -0.010989 | 0.010989 | 1.La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [1].2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050.
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 12 | [23] | -0.16667 | 0.5 | -0.15255 | 0.5 | -0.125 | 0.5 | 2050 | -0.125 | 0.5 | 2050 | -0.083333 | 0.16667 | 2050 | -0.01087 | 0.021739
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO | 18 | 21 | 24 | 16 | 21 | 22 | 28 |  | -0.11111 | 0.16667 | -0.1017 | 0.16667 | -0.083333 | 0.16667 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Eficiencia de ciclo (%) AC | Round Trip Efficiency (%) AC |  | RTE | 91 | 92 | 92 | 90 | 92 | 91 | 94 |  | -0.010989 | 0.010989 | -0.010989 | 0.013888 | -0.01087 | 0.021739 | 2020 | 0 | 0.005102 | 2020 | -0.5 | 1 | 2020 | -0.47368 | 0.31579
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 99 |  | 0 | 0.005102 | -0.001276 | 0.005102 | -0.0050761 | 0.0050761 | 2050 | -0.0050761 | 0.0050761 | 2050 | -0.5 | 0.5 | 2050 | -0.6 | 0.2
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |  | -0.5 | 1 | -0.5 | 0.83266 | -0.5 | 0.5 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  | -0.47368 | 0.31579 | -0.51675 | 0.27648 | -0.6 | 0.2 | 2020 | -0.5 | 0.25 | 2020 | -0.25 | 0.25 | 2020 | 0 | 0.25
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |  | -0.5 | 0.25 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 1 | 2050 | -0.5 | 1 | 2050 | -0.33333 | 0.5 | 2050 | -0.5 | 0.25
Vida técnica (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 20 | 45 |  | -0.25 | 0.25 | -0.27823 | 0.33266 | -0.33333 | 0.5 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.25 |  | 0 | 0.25 | -0.16734 | 0.25 | -0.5 | 0.25 | 2020 | -0.4697 | 0.43182 | 2020 | -0.11111 | 0.88889 | 2020 | -0.1 | 0.1
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | Energy Component (MUSD/MWh) |  | EC | 0.132 | 0.062 | 0.035 | 0.07 | 0.189 | 0.026 | 0.115 |  | -0.4697 | 0.43182 | -0.39912 | 1.0507 | -0.25714 | 2.2857 | 2050 | -0.25714 | 2.2857 | 2050 | -0.33333 | 3.1667 | 2050 | -0.5 | 1.75
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Componenet (MUSD/MW) |  | CC | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.51 | 0.04 | 0.25 |  | -0.11111 | 0.88889 | -0.18436 | 1.6483 | -0.33333 | 3.1667 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Otros costos del proyecto (MUSD/MWh) | Other Project Cost (MUSD/MWh) |  | OPC | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.11 |  | -0.1 | 0.1 | -0.23266 | 0.65 | -0.5 | 1.75 | 2020 | -0.16667 | 0 | 2020 | -0.8 | 1.8 | 2020 | -0.31034 | 0.11638
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | FOM | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.54 | 0.4 | 0.54 |  | -0.16667 | 0 | -0.19668 | 0 | -0.25926 | 0 | 2050 | -0.25926 | 0 | 2050 | -0.8125 | 0.5625 | 2050 | -0.38667 | 1.3467
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh) | Variable O&M (USD2020/MWh) |  | VOM | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 5.6 | 0.3 | 2.5 |  | -0.8 | 1.8 | -0.80484 | 1.3875 | -0.8125 | 0.5625 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Costo de expansión del almacenamiento de energía (MUSD2020 / MWh) | Energy Storage Expansion Cost (MUSD2020/MWh) |  | ESE | 0.232 | 0.142 | 0.075 | 0.16 | 0.259 | 0.046 | 0.176 |  | -0.31034 | 0.11638 | -0.33566 | 0.52733 | -0.38667 | 1.3467 | 2020 | -0.11111 | 0.88889 | 2020 | -0.15152 | 0.75758 | 2020 | -0.28571 | 0.14286
Costo de expansión de la capacidad de producción (MUSD2020 / MW) | Output Capacity Expansion Cost (MUSD2020/MW) |  | OCE | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.51 | 0.04 | 0.25 |  | -0.11111 | 0.88889 | -0.18436 | 1.6483 | -0.33333 | 3.1667 | 2050 | -0.33333 | 3.1667 | 2050 | -0.375 | 2.875 | 2050 | -0.6 | 0.4
Costo de inversión alternativa (MUSD2020 / MW) | Alternative Investment Cost (MUSD2020/MW) |  | AIC | 0.33 | 0.2 | 0.08 | 0.28 | 0.58 | 0.05 | 0.31 |  | -0.15152 | 0.75758 | -0.22501 | 1.4638 | -0.375 | 2.875 | Año | Baja(%) | Alta (%) | Año | Baja(%) | Alta (%)
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycles |  | LTN | 14000 | 30000 | 50000 | 10000 | 16000 | 20000 | 70000 |  | -0.28571 | 0.14286 | -0.39009 | 0.2277 | -0.6 | 0.4 | 2020 | -0.07619 | 0.33333 | 2020 | -0.069231 | 0.53846
Energía específica (Wh/kg) | Specific Energy (Wh/kg) |  | SE | 105 | 139 | 209 | 97 | 140 | 150 | 300 |  | -0.07619 | 0.33333 | -0.14448 | 0.36645 | -0.2823 | 0.43541 | 2050 | -0.2823 | 0.43541 | 2050 | -0.33462 | 0.53846
Densidad de energía (kWh/m3) | Energy Density (kWh/m3) |  | ED | 130 | 173 | 260 | 121 | 200 | 173 | 400 |  | -0.069231 | 0.53846 | -0.15738 | 0.53846 | -0.33462 | 0.53846
NOTA
|  |  | Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) |  |  | 1. La incertidumbre no está disponible para estos parámetros, por lo que se repitieron los datos de 2020 y 2030
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg)
|  |  | Potencia específica (W / kg) |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja de iones de litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
|  |  | Densidad de potencia (kW / m3) |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (consulte la hoja de iones de litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
|  | [1] | Samsung. ESS Batteries by Samsung SDI Top Safety & Reliability Solutions, (2018). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/201809_SamsungSDI ESS_EN.pdf
|  | [2] | L. Kokam Co. Total Energy Storage Solution Provider, (2018). http://kokam.com/data/2018_Kokam_ESS_Brochure_ver_5.0.pdf
|  | [3] | L. Kokam Co. Kokam Li-ion / Polymer Cell, (2017). http://kokam.com/data/Kokam_Cell_Brochure_V.4.pdf
|  | [4] | StoraXe. StoraXe Industrial & Infrastructure Scalable battery storage system, (2018). https://www.ads-tec.de/fileadmin/download/doc/brochure/Datasheet_Energy_Industrial_EN.pdf
|  | [5] | Altairnano. 24 V 60 Ah Battery Module, (2016). https://altairnano.com/products/battery-module/
|  | [6] | Samsung, Smart Battery Systems for Energy Storage, (2016). http://www.samsungsdi.com/upload/ess_brochure/Samsung SDI brochure_EN.pdf
|  | [7] | Electropaedia. Battery Performance Characteristics - How to specify and test a battery, (2018). https://www.mpoweruk.com/performance.htm
|  | [8] | A.H. Fathima, K. Palanisamy. Renewable systems and energy storages for hybrid systems, Ed(s): A. Hina Fathima, et al., in Hybrid-renewable energy systems in microgrids. Woodhead Publishing (2018), pp. 162. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102493-5.00008-X
|  | [9] | Lazard. Levelized Cost of Storage (2017)., https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-storage-2017/
|  | [10] | LG Chem. Change your energy. Change your life., (2018). http://www.lgchem.com/upload/file/product/LGChem_Catalog_Global_2018.pdf
|  | [11] | Tesla. Addressing Peak Energy Demand with the Tesla Powerpack, (2016). https://www.tesla.com/da_DK/blog/addressing-peak-energy-demand-tesla-powerpack?redirect=no
|  | [12] | Tesla. Tesla Powerpack to Enable Large Scale Sustainable Energy to South Australia, (2017). https://www.tesla.com/da_DK/blog/Tesla-powerpack-enable-large-scale-sustainable-energy-south-australia?redirect=no Page
|  | [13] | Energy Storage Association. Frequency Regulation Services and a Firm Wind Product: AES Energy Storage Laurel Mountain Battery Energy Storage, (2018). http://energystorage.org/energy-storage/case-studies/frequency-regulation-services-and-firm-wind-product-aes-energy-storage
|  | [14] | Bloomberg New Energy Finance. New Energy Outlook 2018, (2018). https://bnef.turtl.co/story/neo2018.pdf?autoprint=true&teaser=true
|  | [15] | International Renewable Energy Agency. IRENA Battery Storage Report, (2015). http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_Battery_Storage_report_2015.pdf
|  | [16] | International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables : Costs and Markets To 2030, (2017). http://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [17] | Danish Technological Institute. BESS project Smart grid ready Battery Energy Storage System for future grid, (2017). https://www.energiforskning.dk/sites/energiteknologi.dk/files/slutrapporter/bess_final_report_forskel_10731.pdf
|  | [18] | H. Chen, T.N. Cong, W. Yang, C. Tan, Y. Li, Y. Ding, Progress in electrical energy storage system: A critical review, Prog. Nat. Sci. 19 (2009) 291–312. doi:10.1016/j.pnsc.2008.07.014
|  | [19] | D.M. Greenwood, K.Y. Lim, C. Patsios, P.F. Lyons, Y.S. Lim, P.C. Taylor, Frequency response services designed for energy storage, Appl. Energy. 203 (2017) 115–127. doi:10.1016/j.apenergy.2017.06.046
|  | [20] | R. Benato, G. Bruno, F. Palone, R.M. Polito, M. Rebolini, Large-scale electrochemical energy storage in high voltage grids: Overview of the Italian experience, Energies. 10 (2017) 1-17. doi:10.3390/en10010108
|  | [21] | B. Zakeri, S. Syri, Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis, Renew. Sustain. Energy Rev. 42 (2015) 569–596. doi:10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [22] | G. Huff, A.B. Currier, B.C. Kaun, D.M. Rastler, S.B. Chen, D.T. Bradshaw, W.D. Gauntlett, DOE/EPRI electricity storage handbook in collaboration with NRECA, (2015). https://www.sandia.gov/ess-ssl/publications/SAND2015-1002.pdf
|  | [23] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf