## LA
Tecnología | Technology |  | Batería de ácido sólido
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Electroquímica
Aplicación | Application |  | Reserva de Restauración de Frecuencia (2h)
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [1]
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A
Eficiencia de ciclo (%) DC | Round trip efficiency - DC (%) |  | 82 | 85 | 85 | 76 | 93 | 78 | 96 | B | [2], [3], [7]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 90.5539 | 92.1954 | 92.1954 | 87.178 | 96.4365 | 88.3176 | 97.9796
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 90.5539 | 92.1954 | 92.1954 | 87.178 | 96.4365 | 88.3176 | 97.9796
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  | [6]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | C
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | D
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 13 | 13 | 13 | 4.3333 | 21.798 | 4.3333 | 21.798 | promedio | [3],[4], [6], [7]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | [3]
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles |  | 1900 | 3200 | 9600 | 300 | 3100 | 1000 | 5000 |  | [1]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg.) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | E
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | [4]
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD$2020 / MWh) | Specific investment (MUSD$2020 per MWh) |  | 0.5535 | 0.33224 | 0.11984 | 0.38489 | 0.76441 | 0.23009 | 0.46069
- Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | - energy component (MUSD/MWh) |  | 0.216 | 0.1318 | 0.049223 | 0.0862 | 0.3881 | 0.0527 | 0.2372 | F | [1]
- Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD$/MWh) | - capacity component (MUSD$/MW) |  | 0.675 | 0.40088 | 0.14123 | 0.59737 | 0.75263 | 0.35478 | 0.44698 | G | [3], [1]
- otros costos del proyecto (MUSD$/MWh) | - other project costs (MUSD$/MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.552 | 14.43 | 3.552 | 14.43 |  | [5]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento ($USD2020/MWh/año) | Variable O&M ($USD2020/MWh/year) |  | 0.4107 | 0.4107 | 0.4107 | 0.1665 | 0.5772 | 0.1665 | 0.5772 |  | [5]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Costo de inversión alternativa (M$USD2020 / MW) | Alternative Investment cost (M$USD2020/MW) |  | 1.107 | 0.66448 | 0.23967 | 0.76977 | 1.5288 | 0.46018 | 0.92138
Poder especifico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 22.2321 | 29.6429 | 52.7049 | 14.6264 | 29.2528 | 23.7143 | 35.5714 | H | [8], [9]
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) |  | 55.6069 | 108.4334 | 214.0864 | 33.3641 | 77.8496 | 77.8496 | 139.0172 | H | [8], [9]
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 44.4643 | 59.2857 | 105.4098 | 29.2528 | 58.5056 | 47.4286 | 71.1429 | H | [8], [9]
Densidad de energia (kWh/m3) | Energy density (kWh/m3) |  | 111.2137 | 216.8668 | 428.1729 | 66.7282 | 155.6992 | 155.6992 | 278.0343 | H | [8], [9]
Notas:
|  | A | Se supone que es la misma que la salida
|  | B | IRENA tiene una proyección ligeramente creciente, pero solo comienza en el 82%. Varios estudios mencionan un rango entre el 84% y el 86%; en la actualidad, comúnmente se asume un promedio del 85%.
|  | C | Se supone que no es necesaria una interrupción forzada debido al nivel de madurez de la tecnología.
|  | D | Las baterías de plomo-ácido inundadas requieren recarga, por lo que la interrupción, sin embargo, podría reducirse con el tiempo debido a la automatización. Las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula más grandes no requieren recarga. Los valores se asumen en función de la comparación con la hoja de la batería Li-Ion
|  | E | Se supone que está en el rango de tiempo de respuesta nominal completo
|  | F | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de energía". Pero también estimado por: Inversión total en almacenamiento / Capacidad de almacenamiento instalada
|  | G | Los datos centrales se basan en valores de [3], mientras que los rangos de incertidumbre corresponden al intervalo relativo de valores de [1]
|  | H | Matriz 1660 Ah, 48 VCC, 79,68 kWh (8x4)
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [3] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [4] | May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145–157. https://doi.org/10.1016/j.est.2017.11.008
|  | [5] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [6] | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pdf
|  | [7] | Lazard levelized cost of storage 2016
|  | [8] | Fullriver Battery. https://www.wholesalesolar.com/cms/fullriver-dc400-6-agm-battery-specs-4017212128.pdf
|  | [9] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf

## Data
[10 empty] | Tasa de cambio entre los años 2020 y 2030 |  | Tasa de cambio entre los años 2030 y 2050 | Referencias | Procedimiento seguido para determinar la proyección | Proyección de acuerdo con el tipo de cambio (2020-2030 and 2030-2050)
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 20 - 30 | 2050 | 30 - 50 |  |  | 2020 | 2030 | 2050 | tasa de cambio
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [9] para baterías. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 | [6 empty] | 0.5
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | ICO |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 15
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | RTE |  |  |  | 82 |  | 85 |  | 85 |  |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3]
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE |  |  |  | 90.5539 |  | 92.1954 |  | 92.1954 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con la ecuación de eficiencia de ida y vuelta (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | DE |  |  |  | 90.5539 |  | 92.1954 |  | 92.1954
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | [6] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [9] para baterías. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1. No hay datos disponibles. 2. Se supone que no es necesaria una interrupción forzada debido al nivel de madurez de la tecnología.
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 1. No hay datos disponibles. 2. Se supone que no es necesaria una interrupción forzada debido al nivel de madurez de la tecnología.
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL | 10 | 14.5 | 15 | 13 |  | 17.3044 |  | 23.733 |  | [1], [3], [4], [7] | 1. Los datos de 2020 en la hoja denominada "LA" son el promedio de varios autores (como se muestra [1], [3], [4], [7]). 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | [3] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [3] para baterías. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTI |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTF |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) |  | SI |  | 0.5775 |  | 0.4738 | 0.369 | 0.2888 |  | 0.10715 |  |  | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | EC |  | 0.2625 |  | 0.2156 | 0.1686 | 0.1318 |  | 0.049223 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para baterías. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 3. La proyección se estimó mediante una proyección exponencial. Ver solapa inferior llamada 17_EC.
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | CC |  | 0.105 |  | 0.0852 | 0.0656 | 0.0506 | -0.4061 | 0.017826 | -0.64771 |  | 1. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se muestran en estas hojas de [1]. 2. Los valores de [1] sin incluir la conexión a la red son, por tanto, muy bajos. 3. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [3]. 4. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [1] con el valor de [3] | 0.675 | 0.40088 | 0.14123
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | FOM |  |  |  | 3.774 |  | 3.774 |  | 3.774 |  | [5] | 1. Los datos para estos parámetros se identificaron en la referencia [5] para baterías, consulte la Tabla A4. Este valor está en moneda europea. La conversión de moneda a USD se realiza en un factor de 1,11. 2. No hay datos disponibles para estimar la tendencia. En consecuencia, los datos del año 2020 se repiten para 2030 y 2050.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  | VOM |  |  |  | 0.4107 |  | 0.4107 |  | 0.4107
Costo de inversión alternativo (MUSD2015/ MW) | Alternative Investment Cost (MUSD2020 per MW) |  | AIC |  |  |  | 1.107 |  | 0.66448 |  | 0.23967 |  |  | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycle |  | LTN |  | 1500 |  | 1866 | 2453 | 3225 |  | 9625.6334 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso aumento exponencial) se identificó en la referencia [1] para baterías. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1] 3. La proyección se estimó mediante una proyección exponencial. Ver solapa inferior llamada 22_LTN.
Poder especifíco (W/kg) | Specific Power (W/kg) |  | SP |  |  |  | 18.75 |  | 25 |  | 44.4499 |  | [8], [9] | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico. | 22.2321 | 29.6429 | 52.7049
Densidad de poder (kW/m3) | Power Density (kW/m3) |  | PD |  |  |  | 50 |  | 97.5 |  | 192.5 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia. | 55.6069 | 108.4334 | 214.0864
Energía específica (Wh/kg) | Specific Energy (Wh/kg) |  | SE |  |  |  | 37.5 |  | 50 | 0.33333 | 88.8998 | 0.778 |  | 1. Los datos de los años 2020 y 2030 se obtuvieron de [9]. 2. La proyección se estimó mediante una proyección exponencial. Ver solapa inferior llamada 25_SE. 3. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [8]. 4. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [9] con el valor de [8] | 44.4643 | 59.2857 | 105.4098
Densidad de energía (Wh/m3) | Energy Density (kWh/m3) |  | ED |  |  |  | 100 |  | 195 | 0.95 | 385 | 0.97436 |  | 1. Los datos de los años 2020 y 2030 se obtuvieron de [9]. 2. La proyección se estimó mediante una proyección lineal. Vea la solapa inferior llamada 26_ED. 3. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [8]. 4. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [9] con el valor de [8] | 111.2137 | 216.8668 | 428.1729
Cálculo de peso, volumen y energía para Specific Energy and Energy Density
Dimensions for array 1660 Ah, 48 VDC, 79,68 kWh (8x4) battery
|  |  |  | Weight | 1792 | kg |  | H | 0.424 | m
|  |  |  | Volume | 0.71646 | m3 |  | W | 0.716 | m
|  |  |  | Energy | 79.68 | kWh |  | L | 2.36 | m
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [3] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [4] | May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145–157. https://doi.org/10.1016/j.est.2017.11.008
|  | [5] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [6] | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pdf
|  | [7] | Lazard levelized cost of storage 2016
|  | [8] | Fullriver Battery. https://www.wholesalesolar.com/cms/fullriver-dc400-6-agm-battery-specs-4017212128.pdf
|  | [9] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf
Note on D44: Christoph Wolter: Please rewrite the reference as in the other chapters

## Uncertanties
[5 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2030 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data |  | 2020 | 2030 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [1]
Vida técnica (años) | Technical Lifetime (years) |  | 9.9 | 12.8 | 3.3 | 16.6 | 4.3 | 21.3 | [1] | -0.66667 | 0.67677 | -0.25743 | 0.35248
Energía Especifica (Wh/kg) | Specific Energy (Wh/kg) |  | 38 | 50 | 25 | 50 | 40 | 60 | [9] | -0.34211 | 0.31579 | -0.2 | 0.2 | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [9]
Densidad de Energía (kWh/m3) | Energy Density (kWh/m3) |  | 100 | 195 | 60 | 140 | 140 | 250 |  | -0.4 | 0.4 | -0.28205 | 0.28205
NOTE
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Potencia de almacenamiento instalada". 3. La incertidumbre es de porcentaje cero porque el ácido de plomo es una tecnología de madurez.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de carga por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Eficiencia de ciclo (%) AC | Round trip efficiency (%) |  | 1. La incertidumbre para este parámetro tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Eficiencia de ida y vuelta".
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con la ecuación de eficiencia de ida y vuelta (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 1. La incertidumbre para este parámetro tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga".
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [9] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned outage (weeks per year)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 1. La incertidumbre es la misma que [3], consulte la Tabla S4 sobre Información complementaria en esta referencia.
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 1. La incertidumbre no está disponible para estos parámetros, por lo que se repitieron los datos de 2020 y 2030. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec)
Inversión específica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación de Inversión Específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) |  | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Coste de instalación de energía".
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW) |  | 1. La incertidumbre es la misma que [3], consulte la Tabla S4 sobre Información complementaria en esta referencia.
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | 1. La incertidumbre es la misma que [5], para mantener la coherencia entre los datos (consulte la Tabla A4 en esta referencia)
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh) | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Costo de inversión alternativo (MUSD2020/ MW) | Alternative investment cost (MUSD2020 per MW) |  | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in total number of cycles |  | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Ciclo de vida".
Poder específico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Luo, X., Wang, J., Dooner, M., & Clarke, J. (2015). Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation. Applied Energy, 137, 511–536. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.09.081
|  | [3] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [4] | May, G. J., Davidson, A., & Monahov, B. (2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage, 15, 145–157. https://doi.org/10.1016/j.est.2017.11.008
|  | [5] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011
|  | [6] | https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pdf
|  | [7] | Lazard levelized cost of storage 2016
|  | [8] | Fullriver Battery. https://www.wholesalesolar.com/cms/fullriver-dc400-6-agm-battery-specs-4017212128.pdf
|  | [9] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf
Note on D36: Christoph Wolter: Please rewrite the reference as in the other chapters