## NaS
Tecnología | Technology |  | Batería NaS
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Electro-química
Aplicación | Application |  | Reserva de Restauración de Frecuencia (2h)
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | [1]
Capacidad de entrada (MW) | Input capacity for one unit (MW) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A | [1]
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency - DC (%) |  | 81 | 83.3614 | 83.3614 | 69.2892 | 89.7831 | 71.8065 | 92.9383 | promedio | [2], [3], [4], [5]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 90 | 91.3025 | 91.3025 | 83.2401 | 94.754 | 84.7387 | 96.4045 | E
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 90 | 91.3025 | 91.3025 | 83.2401 | 94.754 | 84.7387 | 96.4045 | E
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | [1], [2]
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | B | [2]
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | [2]
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 19 | 24 | 24 | 10 | 28 | 13.108 | 35.5695 | promedio | [2], [4], [5]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 |  | [2]
Tiempo de vida técnico (número total de ciclos) | Lifetime in total number of cycles |  | 5600 | 7500 | 7500 | 1100 | 11200 | 1500 | 15000 |  | [2]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | D | [2]
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec) |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | D | [2]
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (M$2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 0.3833 | 0.21725 | 0.089126 | 0.2775 | 0.75825 | 0.15604 | 0.42617 |  | [1]
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD/MWh) | - energy component (MUSD/MWh) |  | 0.2908 | 0.162 | 0.050237 | 0.2077 | 0.5816 | 0.1157 | 0.324 |  | [1]
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MWh) | - capacity component (MUSD/MW) |  | 0.085 | 0.0505 | 0.017777 | 0.0596 | 0.1533 | 0.0353 | 0.091 |  | [1]
-otros costos del proyecto (MUSD/MWh) | - other project costs (MUSD/MWh) |  | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.022694 | 0.056673 |  | [2]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/year) | Fixed O&M (kUSD2020/MW) |  | 3.996 | 4 | 4 | 2.22 | 19.203 | 2.22 | 19.203 |  | [7]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento | Variable O&M (USD2020/MWh) |  | 1.998 | 2 | 2 | 0.333 | 6.216 | 0.333 | 6.216 |  | [7]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Costo de inversión alternativa (M$USD2020/MW) | Alternative Investment cost (MUSD2020/MW) |  | 0.7666 | 0.4345 | 0.17825 | 0.555 | 1.5165 | 0.31209 | 0.85235 |  | [1]
Poder especifico (W/kg) | Specific power (W/kg) |  | 28 | 28 | 28 | 21 | 35 | 21 | 35 | F | [2]
Densidad de poder (W/m3) | Power density (W/m3) |  | 13000 | 13000 | 13000 | 9750 | 16250 | 9750 | 16250 | F | [2]
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) |  | 56 | 56 | 56 | 42 | 70 | 42 | 70 | G,H,I | [2]
Densidad de energia (Wh/m3) | Energy density (Wh/m3) |  | 26000 | 26000 | 26000 | 19500 | 32500 | 19500 | 32500 | G,H,I | [2]
Notas:
|  | A | Se supone que es la misma que la salida
|  | B | La interrupción forzada es mínima. El único caso informado es un incendio de 2011
|  | C | Del orden de 1 h al año.
|  | D | Debido a la ausencia de predicciones en la literatura, no se asume ningún desarrollo como estimación.
|  | E | En ausencia de datos, se infiere de la eficiencia del viaje de ida y vuelta que se asume como el producto de la eficiencia de carga y descarga y se considera igual, también debido a la falta de datos.
|  | F | La potencia específica y la densidad de potencia se escalaron de [2] teniendo en cuenta la diferente relación energía / potencia.
|  | G | Datos para la unidad de contenedor estándar NGK, basados ​​en NGK Insulators LTD, “Estructura del sistema de almacenamiento de energía NAS”, 2016. [En línea]. Disponible: https://www.ngk.co.jp/nas/specs/.
|  | H | No los valores máximos tecnológicos, es decir, la densidad de las celdas individuales, sino las especificaciones para un producto comercial estándar de mercado completo.
|  | I | Las incertidumbres se basan en una suposición calificada.
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Subburaj, A. S., Pushpakaran, B. N., & Bayne, S. B. (2015). Overview of grid connected renewable energy based battery projects in USA. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 219–234. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.052
|  | [4] | IRENA, Battery storage technology improvements and cost reductions to 2030: A Deep Dive, March 2017, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pd
|  | [5] | Diaz-Gonzalez, F., Sumper, A., & Gomis-Bellmunt, O. (2016). Energy Storage Technologies. In Energy Storage in Power Systems (pp. 93–141). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118971291.ch4
|  | [6] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [7] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Data
[8 empty] | Tasa de cambio entre los años 2030 y 2020 |  | Tasa de cambio entre los años 2050 y 2030 |  | Procedimiento seguido para determinar la proyección | Proyección de acuerdo con el tipo de cambio (2030-2020 and 2050-2030) |  |  | Procedimiento seguido para determinar la proyección de acuerdo con el tipo de cambio
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 30 - 20 | 2050 | 50 - 30 | Referencias |  | 2020 | 2030 | 2050 |  | Tasa de cambio
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | [1] | 1. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 2. Estos datos se utilizan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Energía de almacenamiento instalada". 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2030-2050 debido a su madurez tecnológica. |  |  |  | 1. Los datos para 2020 son tipos de datos puntuales para este año, los datos históricos no están disponibles. 2. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar al de la hoja de datos de [2]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 0.5
Capacidad de entrada (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | ICO | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | [7 empty] | 0.5
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | RTE |  | 83 |  | 85 | 0.024096 | 85 | 0 | [2] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [2-5]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [2] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [2-5]. | 81.4 | 83.3614 | 83.3614
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE |  | 90.2219 |  | 91.3025 |  | 91.3025 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de Eficiencia de ida y vuelta (ver hoja Volantes). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | DE |  | 90.2219 |  | 91.3025 |  | 91.3025
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [1] para NaS. 2. Estos datos se utilizan dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga". 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2030-2050 debido a su madurez tecnológica.
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | [2] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2].
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL |  | 19 |  | 24 | 0.26316 | 24 | 0 | [2] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [2, 4, 5]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [2] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [2, 4, 5]. | 19 | 24 | 24 | 1. Los datos para 2020 son tipos de datos puntuales para este año, los datos históricos no están disponibles. 2. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar al de la hoja de datos de [2]
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2].
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTI |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response Time from Full-Rated Charge to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTF |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) |  | SI |  | 0.3833 |  | 0.21725 |  | 0.089126 |  |  | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación para Inversión Específica (ver hoja de Iones de Litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | EC | 0.3675 | 0.2908 | 0.217 | 0.162 |  | 0.050237 |  | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [2] para NaS. 2. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 3. Vea la proyección exponencial en la solapa inferior llamada 17_EC y 18_CC.
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | CC | 0.105 | 0.085 | 0.0656 | 0.0505 |  | 0.017777
Otros costos del Proyecto (MUSD/MWh) | Other Project Costs (MUSD/MWh) |  | OPC |  | 0.05 |  | 0.03 | -0.4 | 0.03 | 0 | [2] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2]. | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1. Los datos para 2020 son tipos de datos puntuales para este año, los datos históricos no están disponibles. 2. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar al de la hoja de datos de [2]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/kW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/kW/year) |  | FOM |  | 1.67 |  | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2]. 2. Los datos seleccionados para 2020 son tipos de datos puntuales de [7]. 3. Las proyecciones tienen un comportamiento numérico similar a [2] con la tasa de cambio estimada aplicada para estimar la proyección del valor de [7]. | 4 | 4 | 4
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MW/year) |  | VOM |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2
Costo de inversión alternativo (MUSD2020/ MW) | Alternative Investment Cost (MUSD2020 per MW) |  | AIC |  | 0.7666 |  | 0.4345 |  | 0.17825 |  | [1] | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (consulte la hoja NaS). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycle |  | LTN |  | 5600 |  | 7500 |  | 7500 |  | [2] | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2].
Poder especifíco (W/kg) | Specific Power (W/kg) |  | SP |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (W/m3) | Power Density (W/m3) |  | PD |  | 13000 |  | 13000 |  | 13000 |  |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja LA). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
Energía específica (Wh/kg) | Specific Energy (Wh/kg) |  | SE |  | 56 |  | 56 |  | 56 |  |  | 1. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se muestran en estas hojas de [2].
Densidad de energía (Wh/m3) | Energy Density (Wh/m3) |  | ED |  | 26000 |  | 26000 |  | 26000
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [3] | Subburaj, A. S., Pushpakaran, B. N., & Bayne, S. B. (2015). Overview of grid connected renewable energy based battery projects in USA. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 219–234. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.052
|  | [4] | IRENA, Battery storage technology improvements and cost reductions to 2030: A Deep Dive, March 2017, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pd
|  | [5] | Diaz-Gonzalez, F., Sumper, A., & Gomis-Bellmunt, O. (2016). Energy Storage Technologies. In Energy Storage in Power Systems (pp. 93–141). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118971291.ch4
|  | [6] | Schmidt, O., Melchior, S., Hawkes, A., & Staffell, I. (2019). Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage Technologies. Joule, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.12.008
|  | [7] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Uncertanties
[5 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | Tasa de cambio 2050 |  | Year | Lower (%) | Upper (%) | [6 empty] | NOTA
Datos tecnicos | Technical Data | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencias | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | 2020 | -0.14458 | 0.10843 | Year | Lower (%) | Upper (%) |  |  |  | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [2]. 2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050.
Eficiencia de ciclo completo (%) | Round Trip Efficiency (%) | 83 | 85 | 85 | 71 | 92 | 74 | 96 | [2] | -0.14458 | 0.10843 | -0.13861 | 0.11488 | -0.12941 | 0.12941 | 2050 | -0.12941 | 0.12941 | 2020 | -0.47368 | 0.47368 | Year | Lower (%) | Upper (%)
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) | 19 | 24 | 24 | 10 | 28 | 14 | 36 |  | -0.47368 | 0.47368 | -0.45384 | 0.48206 | -0.41667 | 0.5 | Year | Lower (%) | Upper (%) | 2050 | -0.41667 | 0.5 | 2020 | -0.2 | 1
Otros costos del Proyecto (MUSD/MWh) | Other Project Cost (MUSD/MWh) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.05 |  | -0.2 | 1 | -0.24354 | 0.88911 | -0.33333 | 0.66667 | 2020 | -0.80357 | 1 |  |  |  | 2050 | -0.33333 | 0.66667
Vida útil en número total de ciclos | Lifetime in Total Number of Cycles | 5600 | 7500 | 7500 | 1100 | 11200 | 1500 | 15000 |  | -0.80357 | 1 | -0.80248 | 1 | -0.8 | 1 | 2050 | -0.8 | 1
NOTE
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se encuentran dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Potencia de almacenamiento instalada".
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de entrada (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [2] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%)
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned outage (weeks per year)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years)
Tiempo de respuesta desde inactivo hasta descarga nominal completa (seg) | Response time from idle to full-rated discharge (sec)
Tiempo de respuesta desde la carga nominal completa hasta la descarga nominal completa (seg) | Response time from full-rated charge to full-rated discharge (sec)
Inversión especifica (M$2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. Los datos de este parámetro se calcularon con una ecuación para Inversión Específica (ver hoja de Iones de Litio). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2020/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD2020/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 1. La incertidumbre es la misma que [7], para mantener la coherencia entre los datos (consulte la Tabla A5 en esta referencia)
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MWh/año) | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Costo de inversión alternativo (MUSD2020 / MW) | Alternative investment cost (MUSD2020 per MW) | 1. Estos datos se calcularon con una ecuación de costo de inversión alternativo (consulte la hoja NaS). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Costo de Inversión Alternativa.
Poder especifíco (W/kg) | Specific power (W/kg) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de potencia específica (ver hoja NaS). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Poder Específico.
Densidad de poder (kW/m3) | Power density (kW/m3) | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de densidad de potencia (ver hoja de Na). 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Densidad de Potencia.
Energía específica (Wh/kg) | Specific energy (Wh/kg) | 1. La incertidumbre de estos parámetros es la misma que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía.
Densidad de energía (kWh/m3) | Energy density (kWh/m3)