## CAES
Tecnología | Tecnology |  | Almacenamiento de energía de aire comprimido
|  |  | 2020 | 2030 | 2050 | Incertidumbre (2020) |  | Incertidumbre (2030) |  | Nota | Ref
Datos de energía/tecnicos | Energy/technical data |  |  |  |  | Baja | Alta | Baja | Alta
Forma de energía almacenada | Form of energy stored |  | Mecánica y química
Aplicación | Application |  | Cambio de energía
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | [1]
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | [1]
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW) |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  | [1]
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%) |  | 64 | 70.56 | 72.25 | 55.2 | 64 | 64 | 70.56 |  | [3]
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) |  | 80 | 84 | 85 | 80 | 80 | 80 | 84 |  | [3]
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%) |  | 80 | 84 | 85 | 69 | 80 | 80 | 84 |  | [3]
Perdida de energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy losses during storage (%/day) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | [2], [3], [9]
Consumo de electricidad auxiliar (% de la producción) | Auxiliary electricity consumption (% of output)
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | [3]
Interrupción planificada (Semanas por año) | Planned outage (weeks per year) |  | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | [3]
Tiempo de vida técnico (años) | Technical lifetime (years) |  | 40 | 40 | 40 | 35 | 45 | 35 | 45 | Promedio | [3], [8], [9]
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years) |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | [3]
Vida útil (número total de ciclos) | Lifetime (total number of cycles) |  | 50000 | 50000 | 50000 | 10000 | 100000 | 10000 | 100000 |  | [1]
Habilidad de regulación | Regulation ability
Inactivo a descarga completa (seg) | Idle to full discharge (sec) |  | 700 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 740 | 1350 | F, G | [3]
Carga completa a descarga completa (seg) | Full charge to full discharge (sec)
Datos Financieros | Financial data
Inversión especifica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) |  | 0.2384 | 0.22367 | 0.20592 | 0.13628 | 0.27837 | 0.13166 | 0.26015 |  | [1]
- Componente de energía (MUSD2020/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh) |  | 0.048 | 0.0442 | 0.034357 | 0.002 | 0.077 | 0.002 | 0.071 | B | [1]
- Componente de capacidad (MUSD2020/MWh) | -Capacity component (MUSD2020/MW) |  | 0.781 | 0.6934 | 0.63002 | 0.331 | 0.869 | 0.294 | 0.771 | C | [1]
Otros costos del proyecto (MUSD / MWh) | -Other project costs (MUSD/MWh) |  | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 |  | [9]
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (kUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (kUSD2020/MW/year) |  | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.22 | 4.44 | 2.22 | 4.44 |  | [3]
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh/año) | Variable O&M (USD2020/MWh/year) |  | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.22 | 3.3 | 2.2 | 3.3 | E | [3]
Datos especifico por tecnologia | Technology specific data
Inversión específica (MUSD2020 / MW) | Specific investment ((MUSD2020/MW) |  | 1.9117 | 1.7936 | 1.6513 | 1.0928 | 2.2322 | 1.0558 | 2.0861 |  | [1]
Notas
|  | A | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Inversión total por almacenamiento de kWh utilizable", y son verificables como resultado de: Almacenamiento de energía + Conversión de energía / Capacidad de almacenamiento utilizable.
|  | B | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de energía".
|  | C | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como: "Coste de instalación de potencia".
|  | D | Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como resultado de: Mantenimiento / Conversión instalada Potencia
|  | E | El costo variable de operación y mantenimiento puede variar según el precio del gas en el caso de una planta CAES respaldada por una turbina de gas.
|  | F | Si una planta CAES se opera como reserva de hilatura en caliente, puede alcanzar la capacidad máxima en pocos minutos. Los tiempos de arranque de emergencia por condiciones de frío en las plantas de Huntorf y McIntosh son de aproximadamente 5 minutos. Sus tiempos de inicio normales son de 10 a 12 minutos [3]
|  | G | Es probable que la velocidad de rampa obtenible disminuya después de la aplicación de almacenamiento de energía térmica. Esto se debe a que el calor debe entregarse al material de almacenamiento, que es un proceso que no se puede controlar de forma independiente.
Referencias
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Huang, Y., Keatley, P., Chen, H. S., Zhang, X. J., Rolfe, A., & Hewitt, N. J. (2018). Techno-economic study of compressed air energy storage systems for the grid integration of wind power. International Journal of Energy Research, 42(2), 559–569. https://doi.org/10.1002/er.3840
|  | [3] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [4] | Kaldemeyer, C., Boysen, C., & Tuschy, I. (2016). Compressed Air Energy Storage in the German Energy System – Status Quo & Perspectives. Energy Procedia, 99, 298–313. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.120
|  | [5] | Komarnicky, P., Lombardi, P., Styczynski, Z. (2017). Electric Energy Storage systems. Springer-Verlag GmbH Germany
|  | [6] | Schmidt et al., Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage TechnologiesJoule 3, 81–100. January 16, 2019 ª 2018 Elsevier Inc.
|  | [7] | Gustavsson, J. (2016). Energy Storage Technology Comparison. KTH Industrial Engineering and Management. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:953046/FULLTEXT01.pdf
|  | [8] | Diaz-Gonzalez, F., Sumper, A., & Gomis-Bellmunt, O. (2016). Energy Storage Technologies. In Energy Storage in Power Systems (pp. 93–141). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118971291.ch4
|  | [9] | IRENA, Battery storage technology improvements and cost reductions to 2030: A Deep Dive, March 2017, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pd
|  | [10] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf
|  | [11] | Zakeri, B., & Syri, S. (2015). Electrical energy storage systems: A comparative life cycle cost analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 42, 569–596. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.011

## Data
Datos tecnicos | Technical Data |  | ABB | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2050 | Referencias | Procedimiento seguido para determinar la proyección
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy Storage Capacity for One Unit (MWh) |  | ESC |  | 8500 |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | [1] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [1] para CAES. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Almacenamiento instalado". 3. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output Capacity for One Unit (MW) |  | OCO |  | 1060 |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060
Capacidad de entrada por unidad (MW) | Input Capacity for One Unit (MW) |  | ICO |  | 1060 |  | 1060 | 1060 | 1060 | 1060
Eficiencia de ciclo (%) | Round Trip Efficiency (%) |  | RTE |  |  |  | 64 |  | 70.56 | 72.25 |  | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso el crecimiento exponencial) se identificó en la referencia [3] para CAES. 2. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación para la eficiencia de ida y vuelta. 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de carga (%) | Charge Efficiency (%) |  | CE | 80 |  |  | 80 |  | 84 | 85 | [3] | 1. La tendencia de los datos es similar a la referencia [3]. 2. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3]
Eficiencia de descarga (%) | Discharge Efficiency (%) |  | DE | 69 |  |  | 80 |  | 84 | 85
Perdida de Energía durante el almacenamiento (%/día) | Energy Losses during Storage (%/day) |  | ELS |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | [1] [3] | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso constante) se identificó en la referencia [3] para CAES. 2. Se considera que estos parámetros no tendrán variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Interrupción forzada (%) | Forced Outage (%) |  | FO | 5 |  |  | 5 |  | 4 | 4 | [3] | 1. La tendencia de los datos es similar a la referencia [3]. 2. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3].
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned Outage (weeks per year) |  | PO | 5 |  |  | 5 |  | 4 | 3
Tiempo de vida técnico (años) | Technical Lifetime (years) |  | TL | 40 | 50 |  | 45 |  | 45 | 40 |  | 1. La tendencia de los datos es similar a la referencia [3]. 2. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3].
Tiempo de construcción (años) | Construction Time (years) |  | CT | 2.9 |  |  | 2.9 |  | 2.9 | 2.9
Tiempo de respuesta del estado inactivo a la descarga completa (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) |  | RTI | 700 |  |  | 700 |  | 1000 | 1000 |  | 1. La tendencia de los datos es similar a la referencia [3]. 2. Los datos de los años 2015, 2020, 2030 y 2050 se obtuvieron de [3].
Inversión especifica (MUSD2015 / MWh) | Specific Investment (MUSD2015 per MWh) |  | SI |  | 0.26335 |  | 0.23857 |  | 0.22367 | 0.20592 | [1] | 1. Este dato fue calculado con una ecuación de Inversión Específica (ver hoja CAES). 2.
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2015/MWh) | Energy Component (MUSD2015 per MWh) |  | EC |  | 0.0525 |  | 0.0481 | 0.0457 | 0.0442 | 0.034357 |  | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para CAES. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Coste de instalación de energía". 3. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 4. Vea la proyección exponencial llamada 15_EC
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD/MW) | Capacity Component (MUSD per MW) |  | CC |  | 0.945 |  | 0.7816 | 0.7127 | 0.6934 | 0.63002 |  | 1. La tendencia de los datos para estos parámetros (en este caso disminución exponencial) se identificó en la referencia [1] para CAES. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Coste de instalación de energía". 3. Los datos de los años 2016, 2020, 2025 y 2030 se obtuvieron de [1]. 4. Vea la proyección exponencial llamada 16_CC. 5. La proyección hiperbólica fue para 2050 por curva de aprendizaje.
Otros costos del proyecto (MUSD / MWh) | Other Project Costs (MUSD/MWh) |  | OPC | 0.093 | 0.093 |  | 0.093 |  | 0.093 | 0.093 | [9] | 1. Los datos obtenidos para el año 2020 se obtuvieron de [9], la tendencia es similar a la referencia [3] (en este caso constante). 2. Se considera que este parámetro no tendrá variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) |  | FOM |  | 2.73 |  | 2.73 |  | 2.73 | 2.73 | [3] | 1. Los datos obtenidos para el año 2020 se obtuvieron de [3], la tendencia es similar a la referencia [3] (en este caso constante). 2. Se considera que este parámetro no tendrá variación en el período 2020-2050 debido a su madurez tecnológica.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Variable O&M (MUSD2020/MWh/year) |  | VOM |  | 2.73 |  | 2.73 |  | 2.73 | 2.73
Inversión específica (MUSD2020 por MW) | Specific Investment (MUSD2020 per MW) |  | SI |  | 2.1117 |  | 1.9131 |  | 1.7936 | 1.6513 |  | 1. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación, ver hoja CAES. 2. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.
Regresión hiperbólica del componente de capacidad
|  |  |  | x | y | y=1/(A+Bx)
|  |  | n | Año | Componente de capacidad (MUSD2015 por MW) | Y'=1/Y | XY' | X2 | B | A | y
|  |  | 1 | 2016 | 0.945 | 1.0582 | 2133.3333 | 4064256 | 0.02665 | -52.6099 | 0.89618
|  |  | 2 | 2020 | 0.7816 | 1.2794 | 2584.4422 | 4080400 |  |  | 0.81804
|  |  | 3 | 2025 | 0.7127 | 1.4031 | 2841.3077 | 4100625 |  |  | 0.73763
|  |  | 4 | 2030 | 0.6934 | 1.4422 | 2927.6031 | 4120900 |  |  | 0.67162
|  |  | Suma | 8091 |  | 5.1829 | 10486.6863 | 16366181 |  |  | 0.49458
|  |  | Prom | 2022.75 |  | 1.2957
|  |  | comienzo | Años Delta | Aproximación del componente de capacidad (MUSD / MW) | Est. Curva de aprendizaje | 92.4%
|  |  |  | 1 | 0.945 | Explicación: El enfoque de la curva de aprendizaje no depende simplemente del paso de los años, sino del desarrollo tecnológico. Aquí se supone que el crecimiento de la capacidad potencial es lineal en el tiempo, es decir, en comparación con la cantidad de años que pasan. Esto es solo una simplificación, ya que la tecnología generalmente madura dependiendo de su construcción e implementación reales. Pero dado que los componentes que componen CAES son propensos al desarrollo tecnológico individual, aún puede utilizar este enfoque como regresión simplificada. Generalmente, se aplica un factor de tasa de aprendizaje del 10% para tecnologías no emergentes. Aquí, un factor inferior a éste, es decir, 7,6%, conduce a un buen ajuste aceptable, que puede explicarse por la fuerte madurez de los componentes de capacidad (compresor y generador, etc.) utilizados por CAES.
|  |  |  | 5 | 0.78655
|  |  |  | 10 | 0.72677
|  |  |  | 15 | 0.69393
|  |  | 2050 | 35 | 0.63002
|  | [1] | IRENA (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. Cost of service tool. Available in: https://www.irena.org/publications/2017/Oct/Electricity-storage-and-renewables-costs-and-markets
|  | [2] | Huang, Y., Keatley, P., Chen, H. S., Zhang, X. J., Rolfe, A., & Hewitt, N. J. (2018). Techno-economic study of compressed air energy storage systems for the grid integration of wind power. International Journal of Energy Research, 42(2), 559–569. https://doi.org/10.1002/er.3840
|  | [3] | Danish Energy Agency. (2019). Technogy Data for Energy Storage. Copenhagen, Denmark. Retrieved from https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/technology_data_catalogue_for_energy_storage.pdf
|  | [4] | Kaldemeyer, C., Boysen, C., & Tuschy, I. (2016). Compressed Air Energy Storage in the German Energy System – Status Quo & Perspectives. Energy Procedia, 99, 298–313. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.120
|  | [5] | Komarnicky, P., Lombardi, P., Styczynski, Z. (2017). Electric Energy Storage systems. Springer-Verlag GmbH Germany
|  | [6] | Schmidt et al., Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage TechnologiesJoule 3, 81–100. January 16, 2019 ª 2018 Elsevier Inc.
|  | [7] | Gustavsson, J. (2016). Energy Storage Technology Comparison. KTH Industrial Engineering and Management. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:953046/FULLTEXT01.pdf
|  | [8] | Diaz-Gonzalez, F., Sumper, A., & Gomis-Bellmunt, O. (2016). Energy Storage Technologies. In Energy Storage in Power Systems (pp. 93–141). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118971291.ch4
|  | [9] | IRENA, Battery storage technology improvements and cost reductions to 2030: A Deep Dive, March 2017, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Events/2017/Mar/15/2017_Kairies_Battery_Cost_and_Performance_01.pd
|  | [10] | EASE/EERA. (2013). European Energy Storage Technology Development Roadmap Toward 2030. Retrieved from https://www.eera-set.eu/wp-content/uploads/148885-EASE-recommendations-Roadmap-04.pdf

## Uncertanties
[6 empty] | 2020 (Incertidumbre) |  | 2050 (Incertidumbre) |  |  | Tasa de cambio 2020 |  | Tasa de cambio 2030 |  | Tasa de cambio 2050 |  | Año | Baja (%) | Alta (%) | Nota
Datos tecnicos | Technical Data | 2015 | 2020 | 2030 | 2050 | Baja | Alta | Baja | Alta | Referencia | Baja | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | 2020 | -0.28571 | 0.42857 | 1. La incertidumbre se calcula con el comportamiento numérico similar de [3]. 2. La tasa de cambio para 2030 se estima mediante regresión lineal entre la tasa de cambio 2020 y 2050.
Tiempo de respuesta desde la descarga inactiva hasta la descarga máxima (seg) | Response Time from Idle to Full-Rated Discharge (sec) | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | [3] | -0.28571 | 0.42857 | -0.25743 | 0.35248 | -0.2 | 0.2 | 2050 | -0.2 | 0.2
NOTA
Capacidad de almacenamiento por unidad (MWh) | Energy storage capacity for one unit (MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Capacidad de almacenamiento utilizable" y "Potencia de almacenamiento instalada". 3. La incertidumbre es de porcentaje cero porque el CAES es una tecnología de madurez.
Capacidad de inyección/descarga por unidad (MW) | Output capacity for one unit (MW)
Capacidad de carga por unidad (MW) | Input capacity for one unit (MW)
Eficiencia de ciclo (%) | Round trip efficiency (%) | 1. La incertidumbre se calculó con una ecuación para la eficiencia de ida y vuelta. 2. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Eficiencia de Ida y Vuelta.
Eficiencia de carga (%) | - Charge efficiency (%) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [3] para mantener la coherencia entre los datos.
Eficiencia de descarga (%) | - Discharge efficiency (%)
Pérdidas de energía durante el almacenamiento (% / día) | Energy losses during storage (%/day) | 1. La incertidumbre para este parámetro tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Autodescarga".
Interrupción forzada (%) | Forced outage (%) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [3] para mantener la coherencia entre los datos.
Interrupción planificada (semanas por año) | Planned outage (weeks per year)
Vida técnica (años) | Technical lifetime (years)
Tiempo de construcción (años) | Construction time (years)
Inversión específica (MUSD2020 / MWh) | Specific investment (MUSD2020 per MWh) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [1] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. Estos datos se interpretan dentro de la herramienta IRENA como "Costo de instalación de energía" y "Costo de instalación de energía".
Componente de energía de la inversión especifica (MUSD2020/MWh) | -Energy component (MUSD2020/MWh)
Componente de capacidad de la inversión especifica (MUSD2020/MW) | -Capacity component (MUSD2020/MW)
Otros costos del proyecto (MUSD/MWh) | -Other project costs (MUSD/MWh) | 1. La incertidumbre para este parámetro tiene el mismo comportamiento que [9] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía. 2. La incertidumbre es de porcentaje cero porque el CAES es una tecnología de madurez.
Costos Fijos de Operación y Mantenimiento (MUSD2020/MW/año) | Fixed O&M (MUSD2020/MW/year) | 1. La incertidumbre para estos parámetros tiene el mismo comportamiento que [11] porque el diseño se basa en las mismas capacidades operativas del sistema de almacenamiento de energía, ver Tabla A2 de esta referencia.
Costos Variables de Operación y Mantenimiento (USD2020/MWh) | Variable O&M (USD2020/MWh/year)
Inversión específica (MUSD2020 por MW) | Specific investment (MUSD2020 per MW) | 1. La incertidumbre se calculó con una ecuación (ver hoja CAES). 2. Estos datos técnicos se calcularon con una ecuación de Inversión Específica. 3. En el capítulo de Introducción del Catálogo, se define la ecuación de Inversión Específica.